설 연휴 대비 도시가스시설(다중이용시설) 합동점검 결과

설 연휴를 대비하여 사고발생시 대형사고가 우려되는 다중이용시설 (백화점, 재래시장, 쇼핑센터 등)에 대한 가스안전점검을 실시하여 위해요인을 사전에 제거함으로써 가스안전사고 예방에 기여하고자 함.

Ⅰ		추진사항

□ 점검기간 : 2016. 1. 26. ~ 1. 29. (4일간)

총계	다중이용시설
	종합병원	관광호텔	대형점포	백화점	재래시장	쇼핑센터	철도역사
82	3	26	2	3	25	22	1

□ 점검대상 : 82개소

※ 82개소중 2015하반기(추석연휴) 점검실시한 대상은 도시가스사 점검으로 대체함.

□ 점검방법 : 합동(표본)점검, 자율점검

□ 합동(표본)점검 - 소방서, 자치구, 한국가스안전공사/(주)예스코

□ 자율점검 - (주)예스코

□ 중점 점검사항

□ 공급자 안전관리규정 준수 및 의무사항 이행 여부

□ 안전관리자 근무 실태

□ 가스시설 적정 유지관리 및 안전장치 정상 작동 여부

□ 가스 및 소방 안전관리 관련 기술지도 등

□ LP가스 용기 적정설치, 관리 여부

Ⅱ		점검결과 및 조치사항

□ 다중이용시설 26개소 중(표본점검) 시정지시(중구청 환경과) 2개소(4건)

□ 조치명령 및 확인 : 중구청 환경과

시설명	세부시설명	지 적 사 항	조치사항	사용가스	개선유무
광희시장	·지하1층 기계실	· 보일러1호기 필터 후단 가스누출 (임시조치)	시정지시	LNG	조치중
신평화패션타운	·4층 구내식당	· 높은렌지 볼밸브 2개 가스누출 (임시조치)	시정지시	LNG	조치중
	·5층 식당	· 2구 버너 볼밸브 1개 가스누출 (임시조치)	시정지시	LNG	조치중
	·5층 기계실	· 보일러2호기 좌측 후단(임시조치)	시정지시	LNG	조치중

Ⅲ		점검사진

광희시장 지하1층 기계실	신평화패션타운 식당
신평화패션타운 기계실	신평화패션타운 구내식당