성능개선 차량 산불진압 적응성 측정결과

성능개선차량과 고압소방호스를 연결하여 산불 화재발생시 활용 가능성   여부를 평가하기 위함.

⃞ 측정개요

- 일  시 : 2014. 11. 21.(금). 14:00 ~ 17:00

- 장  소 : 관악산 제2광장

- 대  상 : 신림펌프(현장대응단 탱크 중계)

- 동  원 : 인원 20명(의소대원 10명 포함) ※ 책임관 : 구조팀장, 계측원 : 최정윤

⃞ 측정방법

- 1차 측정(300m) : 고압소방호스 60mm 2본 + 40mm 8본

- 2차 측정(450m) : 고압소방호스 60mm 2본 + 40mm 13본

- 3차 측정(600m) : 고압소방호스 60mm 2본 + 40mm   18본

- 펌프차와 탱크차 중계 및 펌프차 최초 연장 2본은 반드시 65mm 연결

- 방수압력은 피토게이지 이용하여 관창과 거리 50cm 떨어진 곳에서 측정

- 일반 화재진압용 수관은 사용하지 않고 고압소방호스로만 연결

- 송수압력을 10㎏f/㎠ → 35㎏f/㎠까지 단계적으로 가압측정

⃞ 측정결과

- 300m지점에서는 송수압력10㎏f/㎠(탱크4+펌프6)이상 가압 시 사용 가능하며

- 450m이후부터는 송수압력25㎏f/㎠(탱크12+펌프13)이상 가압으로 사용 가능

- 600m지점에서는 송수압력25㎏f/㎠(탱크12+펌프13)이상 가압 시 450m지점과

근소한 차이로 측정되어, 성능개선 펌프차 산불화재 진화시“활용 가능함”.

성능개선 차량 산불진화 적응성 평가결과

송수압력 토출압력	10㎏f/㎠ (탱크4+펌프6)	15㎏f/㎠ (탱크7+펌프8)	20㎏f/㎠ (탱크9+펌프11)	25㎏f/㎠ (탱크12+펌프13)	30㎏f/㎠ (탱크14+펌프16)	35㎏f/㎠ (탱크15+펌프20)
300m	1.4	1.8	3.0	3.6	4.0	4.5
450m	0	0.4	0.8	1.4	1.8	4.0
600m	0	0.3	0.7	1.3	1.6	3.0
측정사진 300m
측정사진 450m
측정사진 600m

■ 단위 : ㎏f/㎠