성동소방서 신설 설계지침서

광  진  소  방  서

성동소방서 신설 설계 지침서

성동소방서 청사 신축을 통한 성동구민의 재난안전 사각지대를 해소하고

소방방재행정의 효율적 수행을 위한 성동소방서 청사 신설 설계 지침서임

Ⅰ. 槪 要

위  치 : 성동구 행당동 87-4번지

대  지 :  2,970㎡(900평)

건  물 : 양식 철근․콘크리트조 4/1층 4,950㎡(1,500평)

소   방   력

인  원 : 159명(본서 64, 직할119안전센터 73, 구조대 22, 기타)

소방차 :  22대(고가1, 굴절1, 화학1, 펌프2, 탱크2, 구조공작1,

순찰1, 지휘1, 구조버스1, 점검1, 화물1, 행정4,

배연1, 구급2, 이륜차2)

통  신  - 119수보대 및 종합지령대(디지털 녹음장치 포함) 1식

- 고정용 무전기 (25W) - 8대

- 전자식 교환기 (200회선) - 1식

- 출동방송장치 (200W) - 1식

- CCTV장치(4분할) - 1식

- 안테나 철탑(25M) - 1식

- 비상동보장치 1식

성동소방서 신설부지 위치도

성동소방서 관할 및 위치도(5분 권역 확보)

<소방서 차량 현황>

차 종	규 격(㎝)			회 사	비 고
	길 이	너 비	높 이
행정차(1호)	482	183.5	147	YF소나타
행정차(2호)	428	169.5	146.5	현대 베르나
행정(3호)	355	159.5	148	기아 모닝
순찰차(5호)	467.5	189	175.5	산타페
점검차	708	203.5	275.5	현대 카운티
화물차	511	174	199.5	기아 봉고3
홍보차	512.5	192	193.5	그랜드스타렉스
구급차1	515	192	240	오텍 스타렉스특수구급
구급차2	515	192	240	오텍 스타렉스특수구급
지휘차	642	203.5	297	성진테크 카운티
굴절차	1,183	249.5	385	남영 27M
고가차	1,084.5	249.5	389	이엔쓰리 모리타 40M
화학차	765	240	296	우리 중형화학
배연차	793.5	235	305	에프원텍 배연
펌프차	824.5	236	294	화이어텍 다목적펌프차
펌프차	774.5	236.5	293.5	우리소방펌프차(중형)
물탱크차	800	249	328.5	닛시물탱크6,000ℓ(중)
물탱크차	717.5	237.5	291.5	우리물탱크4500ℓ(소)
이륜차	197	670	111	대림 SG125
이륜차	196	690	123	대림 SL125
공작차	845.5	249.5	341	우리특장 8.5T
구조버스	640	203.5	296.5	성진테크놀리지 카운티
총 계					22대

Ⅱ. 消防暑 勤務體制 및 特性

소방서 근무체제

외근(직할119안전센터) - 1일 24시간 계속근무, 3교대(1․2․3팀)

◇ 화재․구급․구조활동, 생활안전구조, 기타 재난대응 등

◇ 비상근무시 전원근무

내근(본서사무실) - 8시간 근무(주기적인 당직근무병행 24시간)

◇ 비상근무시 전원 상황 및 현장출동근무

화재․구조․구급․안전사고 출동시 신속한 차고탈출

- 주간 : 약 20초 이내

- 야간 : 약 30초 이내

화재진압대원 귀서후 물에 젖고 연기, 그을음, 오염 등을 목욕 및

복장, 장구 등의 세척 필수(샤워시설 및 공동목욕탕)

24시간 출동대기 소방관의 휴식 및 체력단련 공간 확보

겨울철 기온 급강하에 따른 고가정밀장비 및 물을 취급하는 소방장비

동파 가능성 상존

소방장비 점검회수가 많아 차고에 배기가스 충만(특히 겨울철) 대기

오염 노출

※ 차고에서 나오는 배기가스가 사무실 및 대기실에 유입되지 않게 환기         및 배기시설 필요

장시간 현장 활동 후 휴식필요(24시간 상시 대기근무로 대기실,             구급대기실, 체력단련실, 당직실 등에 냉․난방시설 설치)

빈번한 출동과 환자들과의 접촉으로 공기청정 항균시설 설치(대기실)

바닥면적의 협소로 운동장소가 부족하므로 옥상 등에 체력단련장 설치

Ⅲ. 設計 必要條件

【 차 고 】

(1) 차고문은 stacking-Door(천정수직격납형)로 자동식 및 비상시 수동식

open가능

※ 차고문 개폐장치는 차고문과 직할119안전센터에서 각 존별로 조작가능토록

하고 정전시 비상발전기와 자동 연계되는 구조로 설계

(2) 차고문의 높이는 4.5M이상(바닥으로 보 하단까지)

※ 각 SPAN마다 콘센트, 에어라인 설치

(3) 차량배기가스 배출설비(소방차 1일 3회이상 시동점검 및 출동시 배출)

(4) 배수설비(소방차량 및 수관세척) 및 정비시설(카도그) 설치(사계절용)

※ 관계규정에 맞는 오․폐수 정화시설 설치

(5) 차고 내부에 소화전 설치

(6) 차고바닥은 도로보다 0.3M 높게 설치하고 후정에 용이하게 진입할

수 있는 구조로 할 것

(7) 차고내 비품창고, 공구창고, 개인진압장비  수납 및 진열공간 확보

【 대기실 - 생활실 】

(1) 구급대원, 여자구급대원(여자진압대원) 대기실은 별도로 마련(남여구분)

(간호사실에 화장실, 진열대, 구급싱크대 설치,여자진압 대원실 구획)

(2) 대기실 출입문은 신속한 출동을 위해 안에서 밖으로 미는 구조로 설치

(3) 대기실은 차고까지 이동 동선은 신속한 출동을 위해 2개소 이상 설치

※ 후정에서 용이하게 출동할 수 있는 구조로 할 것

(4) 개인용 옷장(캐비넷) 설치면적 감안 충분한 면적 확보

(5) 대기실 내부에서 샤워장 및 세면장과 연결되는 구조

(6) 차고로 부터 배기가스 유입 방지시스템 마련

(7) 개인 프라이버시와 팀웍을 병행할 수 있도록 구획

(각 구획마다 1인용 침대, 책상의자, 옷장)

(8) 종합상황실 MDF실 및 UPS실은 사무실과 별도구성하고 야간 근무시

교대근무자가 대기실 설치

(9) 대기실내 공동 휴게공간 설치(TV ․ 인터넷 ․ 전화단자 등 설치)

【 강당 】

(1) 베드민턴 등 체육활동이 가능한 층고 확보 및 바닥 원목 시공

(2) 방송실 및 방송장비, 의자 등 집기류 보관창고 등 확보

(3) 태극기, 조명기구, 프레카드 설치 가능한 거치대 상하 조정가능 하여야 함

【 수관 건조대 】

(1) 건물 벽 혹은 계단실 등을 이용 건물과 조화할 수 있는 소방호스            건조실 설치(지상 10M 이상, 등유 열풍기 설치)

(2) 소방호스 건조대 아래와 소방호스 세척장 설치(20M×2M×0.2M)

비산 방지턱 설치

※ 수관세척을 위해 구경 40mm 수도관 및 소화전 설치

(3) 수관 오르내림 자동모터 설치

※ 예비모터, 수동식시설 등 안전성을 고려하여 설치

【 소화용 급수시설 】

○ 청사전방 - 차고 측방에 급수탑 1개소, 소화전 1개소 설치

【 체력단련실 】

○ 24시간 비상대기 직원 휴식 및 체력단련실

【 냉․난방시설 】

(1) 차고를 포함한 전체 건축면적 냉․난방설치

○ 보일러 : 적정 열량계산 된 크기

○ 냉방시설 : 차고부분 제외

○ 대기실은 온돌식 또는 이에 상응한 시설설치(출동대원, 지휘대장,

당직자 및 상황실직원 대기실 등)

○ 차고난방은 대기실 및 사무실과 분리 설치(단독개폐 밸브 설치)

※ 당직실 ․ 상황실 ․ 구조대 및 직할대기실 등 근무자 대기실 난방은

사무실과 별도로 설치하고, 각실 개별조절이 가능하도록 별도 제어

가능한 시설로 설치

(2) 집단에너지사업법에 의거 열 공급여부를 검토하여 합리적이고, 효율적

인 중앙제어가 가능한 냉․난방시스템 설치(각층별 각실별 조절이

가능한 구조)

【 기초공사 】

(1) 향후 소방수요증대에 대비 증축할 수 있도록 기초, 구조를 검토하여

견고하게 설계요망

(2) 상황실은 출동차량 안전을 위하여 육안확인이 가능한 곳에 위치할 수        있도록 설계

※ 서울지역의 특성에 맞는 내진 설계요망

【 통신설비 】

(1) 단독전원설비(3조) - 지하전기실에서 지령실로 단독케이블 설치

○ 교환기용 전원 (1조)

○ 무전 및 기타 통신장비용 전원 (1조)

○ 220V용 전원

○ 별도 배전반 설치 : 브레카 S/W 5개이상 (50A이상) 설치

(2) 지하전기실에 비상발전기 설치(단전시 사무실 통신실 등 필요한 충분        한 용량)

○ 상황실로 직접 케이블 연결

○ 출동차량의 차고문은 비상발전기로 사용할 수 있도록 설치

○ U.P.S시설을 설치하여 단전으로 인한 정전 시간이 없도록 설치

○ 소방관계법규에 의거 안전하고 합리적으로 설계

(3) 무선송수신용 안테나 탑 설치

○ 통신용 안테나 탑의 모형을 청사 건물과 조화를 이룰 수 있는 형태

또는 소방의 상징성(망루형식 등) 고려하여 설계하고 그위에 안테           나탑 등 설치

○ 높이(25m 이상) 및 규격은 무선송신이 가능한 구조로 지하층부터

안전성을 고려하여 설계요망

○ 피뢰침은 탑 상단에서 7M이상 높이 (통신시설과 별도 접지)

○ 안테나 케이블용 인입관 : 상황실에서 굴절이 적은방법으로                  84m/m이상 6개(TRS 2, UHF 2, VHF 1, 예비 1 ⇒ 동축케이블 인입            7/8″(25mm)

○ 지상파 방송 및 위성안테나 설비 설치

(4) CCTV설치 - 차고, 청사 등 이동감시 및 녹화 가능(야간 감시 가능한 성능)

○ 감시모니터 상황실․직할119안전센터에 설치, 카메라(color) 4개소

중 회전감시는 2개소 이상(기타 청사 보안에 필요한 부분 설치)

※ 무선 송수신 CCTV 전화설비 부재 등 또는 피뢰침 등은 서울종합방재           센터(소방방재본부) 상황실과 긴밀히 협조하여 설치요망

(5) 전화설비

○ 맨홀가설 (KT 규격에 준함)

○ 전화케이블 국선 인입관 (내결 104mm이상) 4개(맨홀별 2개)

○ 주단자함(국선500PR,내선750PR) 상황실,기계실에 설치-MDF

단자함 포함

○ 중간 단자함을 층별로 적정배치 (650회선분)

- 지하층 : 50회선, 1층 : 50회선, 2층 : 200회선, 3층 : 200회선,

4층 : 150회선

- 각 실 배선은 케이블로 20회선 이상

- 각 실별로 케이블 TV 단자함 설치

(6) 방송시설(200W이상)

<상 황 실>

○ 비상상황 전파를 위한 부저(벨) 설치

○ 전층별, 실별, 복도, 옥외를 전체․개별로 방송할 수 있어야 함

○ 방음시설 설치

<직할119안전센터>

○ 비상상황 전파를 위한 부저(벨) 설치

○ 1층, 지하층의 실별, 복도 및 옥외 전체 방송 가능토록 설치

※ CONTROL  PANNEL 포함

<강 당>

○ 자체 방송가능 고성능 앰프 및 스피커 설치

(7) 재실등 표시판

○ 용량 : 5개 이상 표시할 수 있어야 함

○ 각 실별로 설치(출입문 위)

○ S/W 4개소 설치 : 서장실, 소방행정과장,대응관리과장,예방과장

(8) 통신접지-1종(피뢰침 접지와 별도)

○ 교환기용 별도설치 - 저항 10Ω이하

※ 전산․통신설비는 본부 전산팀 및 종합방재센터와 사전 충분한 협의           후 설계추진

【 주유기 】

(1) 주유기 2기 설치

○ 휘발유 1기

○ 경유 1기

(2) 유류저장탱크 2기(지하탱크시설)

○ 휘발유 1기 :   4,500ℓ

○ 경  유 1기 : 14,000ℓ

(3) 주유기 : 주유가능 용이토록 대형차량 주차공간 확보

※ 주유시설은 위험물관계법규에 맞게 설치

【 승용 승강기 】

○ 15인승 이상

○ 승강기 + 계단실 + 화장실 = 가능한 근접시킬 것

【 기타설비 】

(1) 각층, 각과실 탕비실 확보(급배수 설비 설치) 및 주요 복도측 정수기 설치

가능토록 배관 설치

(2) 1층 신선한 공기 유입 가능한 장소에 공기충전기실  설치

(3) 구급차 및 구급장비를 소독할 수 있는 구급감염소독실 설치

※ 감염방지를 위한 배수처리 시설 설치

(4) 청사 내 모든 구역 방송(필요시 부분방송) 가능한 시설 설치

(5) 정화조에는 자동분리장치를 설치하고 화장실의 소변기 사이에 칸            막이 및 출입문의 남․여 장애인 등 구분하여 설치

(6) 차고 전면 및 후면에 외등 설치

(7) 구획된 실, 복도 등 전기콘센트는 220V으로 설치

(8) 동력선 인입 (220V, 380V)

※ 차고, 공기충전기실, 수관건조대에 동력 220V, 380V 콘센트

설치(별도구획)

(9) 창호는 이중창 자연환기 가능토록 설치(대기실, 사무실 등)

(10) 각층 휴게공간 확보(휴식처 활용)

(11) 샤워실 바닥은 미끄럼 방지된 재료 사용

(12) 상황실 기계실은 밀폐형으로 별도 구획(소음, 단열 가능구조)

(13) 119수보 및 지령대는 원형으로 설치

【소방행정 전산망】

(1) 인터넷 200회선 전용선 포설

- 지하1층 10회선, 1층 40회선, 2층 50회선, 3층 50회선, 4층 50회선

- 전용선 설치시 전용배관 및 보호(프렉시블) 조치

- 기타 사무실 외 공간(강당, 홍보실, 각 창고 등 구획되는 부분)에 최소 2회선 이상 포설

【통신 지령망】

(1) 지령망 70회선 전용선 포설

- 1층 10회선, 2층 25회선, 3층 25회선, 4층 10회선

(2) 지령망 방송설비 설치

- 각 사무실 및 청사 구획부분에 지령실로 부터 지령망 방송설비 케이블 인입 설치

- 청사 각 층별 지령망 방송전용 단자함 설치

- 화재․구조․구급 별 지령방송이 될 수 있도록 스피커 설치시 그룹방송이            될 수 있도록 방송라인 인입토록 설계

- 스피커 설치시 impedance 매칭이 이루어진 장비 사용

- 방송라인 장원형 케이블 0.75㎟× 2C 사용

- 서/소 자체방송과 지령망 방송시 완전 분리 될 수 있도록 설계

- 직할센터에서 지령망 방송시 그룹방송이 될 수 있도록 방송라인 설치

- 지령망 전용 UPS 설치

지령접수대 출력 220V, MUX장비 출력110V, Network 출력 220V

(3) 차량 입출력 장치 설치

- 차량 입출 리더용 전선은 SHIELD DATE CABLE 2484...24WG × 15C 사용 하고

전선용 강관은 16C 이상 사용

- 차량입출용 리더는 3개소에 부착할 수 있도록 전선관을 인입하여 직할119안전

센터  접수대 후단부까지 포설한다

※ 기타 지령망 유지관리상 기술 및 설계 사항은 방재센터와 사전 협의 요망

Ⅵ. 行政事項

1. 주간 및 야간에 성동소방서를 알릴 수 있는 홍보간판 제작

※ 지주 및 층별 안내사인 설치

2. 소방표지, 현판(직할119안전센터 및 119구조대 포함), 안내판,

채널사인, 전면간판, 돌출사인 등은 소방표지 규정(소방방재청 훈령

제94호 2006..7.10개정)에 의해 설치

3. 주차공간은 지하실 등 면적을 최대한 활용하여 법정대수 이상 주차 할          수 있도록 설계

4. 통신시설 및 전산시설의 설계 또는 공사를 진행할 시에는 반드시 본부          방재센터 등 관련부서와 협의하여 추진

5. 직할119안전센터 사무실에서 본서 출입자를 확인․통제할 수 있는          구조로 설계하고 CCTV로 제반사항을 확인할 수 있도록 설계

6. 청사 전면 공원조성으로 주변 환경과 조화로운 건축물 외관 등 설계

(사전 현지조사 요망)

7. 각층․실의 규모나 형태는 강북․은평․광진 등을 참고하여 적정

하게 배치될 수 있도록 하고

8. 기본설계 작성시 발주기관인 광진소방서와 사전협의 후 추진하여

주시고 공정40%, 공정 90%때 협의

9. 기본설계 후에는 충분한 협의 검토 후 실시설계 요망, 공정40%,           공정 90%때 협의

10. 실시설계 80% 완료시 광진소방서에서 1회 이상 설계공정과

문제점 개선방향에 대하여 설명회의를 실시 할 것

11. 현상설계 작품선정시 소방방재본부 및 우리서에서 제시한 소방

업무의 특성과 기능이 충분히 반영될 수 있도록 설계지침 준수여부

철저반영 요망

붙임 : 층별 소요실 및 면적 1부. 끝.

[붙임 1]

층별 소요실 및 면적표

《 단위 : ㎡(평) 》

지하1층	연면적	평수	산 출 내 역
소 계	990	300
주차장	280	84.8	법정대수 중 일부 30대이상 주차
기계,전기실등	375	113.6	보일러,냉난방설비,공조실,기사대기실,발전기실등
용역대기실	14	4.2	청사설비,위생용역대기실 및 창고
직할 장비창고	40	12.1	직할터 화재진압장비 및 물품창고(3단 선반)
차량장비창고	30	9.1	소방차량소모성물품 및 장비창고(3단 선반)
구조대장비창고	30	9.1	구조장비 전용창고(3단 선반)
구급대장비창고	30	9.1	구급장비및의약품 등 보관창고(3단 선반)
대형세탁기실	11	3.3	24시간근무자침구류,방수복 등 대형세탁기실
물탱크실	33	10.0	청사위생,옥내소화전 및 스프링클러설비 수원
기 타	147	44.5	복도,계단실 등

1층	연면적	평수	산 출 내 역
소 계	990	300
차 고	646	195.8	특수차 20대 주차(1대평균 주차면적 9.7평) 출동장비 사물함 공간,차량 리프트 설치
직할센터사무실	99	30.0	사무실(79㎡),부센터장실(20㎡)
민원실	39.6	12.0	종합 민원실
경방여자대기실	14	4.2	진압대원 대기실, ※샤워실 구급여자대기실 사용
구급여자대기실	23.1	7.0	구급여자대기실, 화장실 겸 샤워실
구급감염소독실	20	6.1
공기충전기실	6.9	2.1
화장실	59.5	18.0	남자,여자,장애인화장실
기 타	82.4	25.0	현관,복도,계단실 등

2층	연면적	평수	산 출 내 역
소 계	990	300
구조대장실	26	7.9	구조대장실 및 대기실
구조부대장실	16	4.8	구조대장 집무 및 대기실
구조대 대기실	46.2	14.0	1일평균 7명(1인 6.6㎡)
구조대사무실 및 휴게실	70	21.2	구조대원(19명)사무실,휴게실(16.5㎡)
구조대 대기실	59.4	18.0	구조대원 9명 대기실(1인6.6㎡)
직할센터장실	30	9.1	직할센터장실 사무실,대기실
직할센터대기실	158.7	48.1	1일평균 24명 24시간 대기근무실(1인6.6㎡)
구급남자대기실	15	4.5	1일 평균 2~3명 24시간대기근무실
직할휴게실	66	20.0	직할센터 외근근무자 휴게실 등
PTSD실	66	20.0	외상후스트레스 치료실, 상담실
체력단련실	80	24.2	체력단련실, 탈의실
탁구장	29	8.8	탁구대 1대, 사물함
영상편집실	16	4.8
화재조사분석실	16	4.8
의용소방대실	30	9.1	의용소방대원 회의용
샤워,세면실	60	18.2	샤워기8대,세면기8대,목욕탕1
탈의실	10	3.0
세탁실	15	4.5	세탁기 4대
화장실	59.5	18.0	남자,여자화장실
기 타	121.7	36.9	복도,계단실 등

3층	연면적	평수	산 출 내 역
계	990	300
서장실	99.2	30.1	집무 및 회의실,대기실,부속실
소회의실	82.6	25.0	간담회,회의시설
소방행정과	181.5	55.0	과장실,행정팀,장비회계팀,홍보교육팀
현장지휘대	93	28.2	대장실,대응총괄팀, 구조구급팀
종합상황실	104	31.5	상황실, 1~3지휘대,기계실, 대기실
지휘대장대기실	15.41	4.7	24시간 대기실
당직관실	15.41	4.7	야간 당직관 대기실
당직원실	18	5.5	야간 당직원 대기실
식 당	210.38	63.8	직할센터,구조대,내근 직원식당,주방,부식창고 등
화장실	59.5	18.0	남자,여자화장실
기 타	111	33.6	복도,계단실 등

4층	연면적	평수	산 출 내 역
계	990	300
예방과	214.5	65.0	과장실,예방팀,검사지도팀,위험물안전팀,안전교육팀
강 당	243	73.6	직원 및 의용소방대 소집교육장(200명)
안전체험실	163	49.4	유치원,초등학생 등 소방안전체험실
탈의실	66	20.0	간부, 내근 탈의실
휴게실	33	10.0	내근 근무자 휴게실
의무소방,공익요원실	20	6.1	의무소방 1명, 공익요원 7명
샤워,세면실	20	6.1	샤워기 3대,세면기 4대,세탁기 1대
물품창고	20	6.1	3단 선반
문서고	40	12.1	이동식 책장
화장실	59.5	18.0	남자,여자화장실
기 타	111	33.6	복도,계단실 등

※ 위 층별 소요실 및 면적은 기본 및 실시설계시 변경 될 수 있음