작동기능점검 미비사항

성보빌딩

설 비 명	지 적 사 항	보완대책	법적근거
소 화 기	⋅소화기 충압불량 : 2개소 (1층 계단쪽) ⋅자동확산소화기 미설치: 1개 (1층 콩나물국밥 1개)	교체요함 설치요함	NFSC101 제4조 NFSC101 제4조
옥내소화전 설 비	⋅기동램프표시등 불량 : 2개소 5층 : 소화전 1개 3층 : 소화전 1개	교체요함	NFSC102 제7조
유도등설비	⋅피난구유도등 점등불량 : 5개소 5층 : 피난구 4개 지하1층 : 기계실 피난구(대형) 1개	램프 또는 등기구 교체요함	NFSC303 제9조