작동기능점검 미비사항

성북빌딩

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완 기한	관련법령의 규정
성북빌딩	소화설비	○ 소화기 충압불량으로 교체요함 - 2층 서향내 1개		소화기구의 화재안전기준 (NFSC 101)
		○ 소화수조내 소화용수 미충수 상태이므로 충수요함 (※급수배관없음) - 1층 소화수조		옥내소화전설비의 화재안전기준 (NFSC 102)
		○ 소화펌프실 스프링클러 배관 송수구 라인 개폐밸브 폐쇄상태이므로 개방요함 - 지하1층 펌프실 ○ 스프링클러 주, 보조 펌프 압력스위치 작동상태이므로 정비요함, (※ 정비후 MCC제어반 자동상태 위치요함) - 지하1층 펌프실 ○ 스프링클러 헤드 설치요함 - 지하1층 부활교회내 출입구, 식당,(3개), 예배실(12개) - 지하1층 성북베이스볼 아카데미내 (전체) ○ 알람밸브 게이트 밸브 폐쇄상태이므로 정비후 개방요함 (※ 시험밸브함내 0 Mpa) - 4층 알람밸브실, 지하1층 알람밸브실 ○ 알람밸브용 싸이렌 탈락이므로 부착요함 - 4층 E/V 옆 ○ 알람밸브 압력스위치 작동상태이므로 정비요함 - 5층 알람밸브실		스프링클러설비의 화재안전기준 (NFSC 103)
	경보설비	○ 단독발신기내 공통, 회로 선로단선이므로 선로 정비요함 - 5층 501호 앞, 513호 앞 ○ 감지기 탈락상태이므로 교체요함 - 옥상층 계단 (연기-1개) ○ 감지기 선로단선이르모 선로정비요함 - 1층 한솥(2개), 보떼(2개), 파리바게트(1개), - 1층 토종순대국(1개) ○ 감지기 작동불량이므로 교체요함 - 5층 522호앞 (연기-1개)		자동화재탐지설비의 화재안전기준 (NFSC 203)
	피난설비	○ 피난구 유도등 설치요함 - 지하1층 부활교회 입구 (중형1개) ○ 피난구 유도등 점등불량이므로 교체요함 - 5층 계단출입구 1개 - 4층 403호 출입구 1개		유도등 및 유도표지의 화재안전기준 (NFSC 303)