세곡LH푸르지오아파트 지적사항

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완 기한	관련법령의 규정
세곡 LH푸르지오 아파트	소화설비	○ 소화기 미비치 - 211동 1-2라인 : 1층		NFSC 101 제 4조
		○ 옥내소화전 함 불량 - 1주차장 : 201동 5번 기둥 우측 *개폐 불량 - 1주차장 : 208동 6번 기둥 우측 *문틀 불량 ○ 옥내소화전 함 호스,관창 미비치 - 1주차장 : 201동 5번 기둥 우측 - 215동 3-4라인 : 3층 - 216동 3-4라인 : 1층		NFSC 102 제 7 조
		○ 프리액션 밸브 명판 미부착 - 1주차장 : 201동 1번 기둥 후측 ○ 프리액션 밸브 압력스위치 선로 미결선 - 1주차장 : 201동 2번 기둥 측 ○ 프리액션 밸브 1차측 압력계 불량 - 1주차장 : 208동 48번 기둥 휀룸 #3 - 1주차장 : 208동 1번 기둥 휀룸 #2 ○ 저수조 실 명판 부착 요함 - 펌프실 ○ 유수검지 장치실 내 개인 적재물 제거 요함 - 201동 1-2라인 : 10층 - 216동 3-4라인 : 12층 ○ 유수검지 장치실 내 철제 판으로 인한 알람뱔브 확인 불가(철제판제거요함) - 209동 1-2라인 : 15~1층 - 211동 1-2라인 : 15~1층		NFSC 103 제 6조
		○ 프리액션 밸브 감지회로 미설치 *교차회로 중 1회로만 설치 - 주차장 : 202동 A라인 미화원 대기실 - 주차장 : 212동 B라인 남자 미화원 대기실 - 주차장 : 212동 B라인 휀룸실 - 주차장 : 203동 B라인 분전반실 - 주차장 : 204동 A라인 좌측창고 - 주차장 : 204동 B라인 분전반실 - 주차장 : 205동 B라인 출입문 우측창고 - 주차장 : 206동 A라인 내부 분전반실 - 주차장 : 207동 A라인 후측 분전반실 - 주차장 : 209동 B라인 분전반 창고 - 주차장 : 210동 A라인 휀룸실		NFSC 103 제 9조

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완 기한	관련법령의 규정
세곡 LH푸르지오 아파트	경보설비	○ 수신기 상 오 표시 - 211동 2계단 : 15층 옥탑 감지기 단선 - 펌프실 : 소화 주 펌프 압력스위치 단선 - 208동 1계단 : B1층 옥외 연결송수구 배관 T/S		NFSC 203 제 5조
		○ 화재 동작시 자동 복구 불량 - 215동 1-2라인 : 10층		NFSC 203 제 6조
		○ 감지기 챔버 탈락 - 주차장 : 203동 A라인 제연 휀룸실 - 주차장 : 204동 B라인 PIT 창고 - 주차장 : 209동 C라인 내부 제습실 2EA - 주차장 : 211동 A라인 내부 제습실 - 주차장 : 212동 A라인 좌측 제연 휀룸 #2 - 201동 1-2라인 : 1101호 안방 *감지기 오동작으로 인한 제거상태 - 204동 1-2라인 : 12층 복도, 3층 계단 ○ 감지기 파손 - 208동 1-2라인 : 4층 *복도 ○ 감지기 커버 제거 요함 - 주차장 : 213동 B라인 분전반실 - 주차장 : 209동 B라인 분전반 창고		NFSC 203 제 7조
		○ 소화전 내 경종 기구 불량 - 1주차장 : 208동 50번 기둥 좌측		NFSC 203 제 8조
		○ 발신기 위치표시등 커버 탈락 - 201동 3-4라인 : 1층		NFSC 203 제 9조

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완 기한	관련법령의 규정
세곡 LH푸르지오 아파트	피난설비	○ 피난구 유도등 미설치 - 주차장 : 방화셔트 B1/B2 주차장 램프 ○ 화재 동작시 피난구 유도등 연동 불량 - 201동 1-2라인 : 전 층 - 201동 3-4라인 : 전 층 - 202동 1-2라인 : 전 층 - 202동 3-4라인 : 전 층 - 203동 1-2라인 : 전 층 - 203동 3-4라인 : 전 층 - 204동 1-2라인 : 전 층 - 204동 3-4라인 : 전 층 - 205동 1-2라인 : 전 층 - 205동 3-4라인 : 전 층 - 206동 1-2라인 : 전 층 - 207동 1-2라인 : 전 층 - 208동 1-2라인 : 전 층 - 209동 1-2라인 : 전 층 - 209동 3-4라인 : 전 층 - 209동 5-6라인 : 전 층		NFSC 303 제 5조
		○ 거실통로 유도등 미설치 - 1주차장 : 201동 B1/B2램프 통로 ○ 계단통로 유도등 불량 - 206동 1-2라인 :14/13 ○ 화재 동작시 계단 통로 유도등 연동 불량 - 201동 1-2라인 : 전 층 - 201동 3-4라인 : 전 층 - 202동 1-2라인 : 전 층 - 202동 3-4라인 : 전 층 - 203동 1-2라인 : 전 층 - 203동 3-4라인 : 전 층 - 204동 1-2라인 : 전 층 - 204동 3-4라인 : 전 층 - 205동 1-2라인 : 전 층 - 205동 3-4라인 : 전 층 - 206동 1-2라인 : 전 층 - 207동 1-2라인 : 전 층 - 208동 1-2라인 : 전 층 - 209동 1-2라인 : 전 층 - 209동 3-4라인 : 전 층 - 209동 5-6라인 : 전 층		NFSC 303 제 6조
		○ 피난구 유도등 점등 불량 - 도서관 2층 계단 정면 측 - 212동 1-2라인 : 12층 ○ 거실통로 유도등 점등 불량 - 1주차장 : 208동 6번 기둥 ○ 계단통로 유도등 점등 불량 - 204동 1-2라인 : 1/B1 - 204동 3-4라인 : 12/11 - 211동 1-2라인 : 1/B1 - 212동 1-2라인 : 12/11 ○ 계단통로 유도등 예비전원 불량 - 205동 3-4라인 : 13/12		NFSC 303 제 9조

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완 기한	관련법령의 규정
세곡 LH푸르지오 아파트	소화활동 설비	○ 피난 계단 내 적재물 제거 요함 - 205동 1-2라인 : 11층 - 209동 1-2라인 : 15, 12, 8층 - 209동 3-4라인 : 7층 - 210동 1-2라인 : 13층		NFSC 501A 제 21조
		○ 방수기구함 명판 탈락 - 204동 1-2라인 : 15, 12, 9, 6, 3층		NFSC 502 제 6조
		○ 연결 송수구 송수압력 명판 미부착 - 201동 *파손 - 205동 - 207동 - 208동 ○ 연결 송수구 커버 미부착 - 202동 : 1EA		NFSC 503 제 4조
	기타설비	○ 방화셔터 연동 불량 및 수동 기동 불량 - 주차장 : 201동 ↔ 210동 간 진입램프 측 ○ 방화셔터 연동 제어기 예비전원 불량 - 주차장 : 201동 ↔ 210동 간 진입램프 측 ○ 화재 동작시 1층 공동현관문 개방 불가 - 203동 3-4라인 : 1층 - 211동 1-2라인 : 1층		건축법 시행령 제 64조