세부훈련 진행순서

○ 훈련메시지 : 『남산1호터널 내 사고위치번호 5(150m)번 지점 차량추돌로

인한 화재발생』

시 간	진 행 내 용	장 소	임무 수행자
10:00	◦ 합동 위기대응훈련 목적 및 시설물 현황 설명	1호터널 상황실	김 종 관 (전기운영 7급)
10:10	◦ 남산1호터널 내 사고위치번호 5(150m)번 지점 차량 추돌로 인한 화재발생 CCTV모니터링으로 인지 및 발령 - 구호제창: 화재발생! 화재발생! 화재발생!	1호터널 상황실	김 종 관 (전기운영 7급)
10:10 ~	◦ 유관기관 신고(필동관리실) - 소방서(119)·경찰서(112) 신고 - 한남관리실 연락(직통전화, 749-7273) - 요금소 연락(직통전화, 2263-9508) - 교통방송국(TBS) 연락(311-5000) - 교통관리센터 연락(2290-6825) - 서부도로사업소 연락(300-8400) - 도로시설과 연락(2133-1678)	1호터널 상황실	박 경 철 (전기운영 7급)
10:10 ~	◦ 방재설비 기기 가동(필동관리실) - 화재수신기 발령 확인 - 배기팬(송풍기) 가동: 터널 내 연기 제거 - 통합비상발령시스템 발령(재방송설비, 문자발송) - 비상방송설비를 이용한 방송 실시(훈련종료) - 문자전광판 표출: 「터널 방재훈련중임」 - 차단막설비 작동(상행) - 터널 조명등 전체 점등	1호터널 상황실	김 종 관 (전기운영 7급)
10:12 ~	◦ 방재설비 기기 가동(한남관리실) - 배기휀(송풍기) 작동 확인 - 소화전 펌프 작동 - 터널 조명등 전체 점등 - 기기작동 확인 후 현장 출동	1호터널 상황실	박 덕 수 (전기 7급))
10:20	◦ 비상출동로를 통해 현장출동	1호터널 내	김 종 관 (전기운영 7급)
10:25	◦ 현장 도착차량 안전 유도	〃	김 종 관 (전기운영 7급)
10:30	◦ 옥내소화기를 이용한 화재차량 1차 진압	〃	김 종 관 (전기운영 7급)
10:30 ~10:40	◦ 인명 구조·구난활동 후 소방차를 이용한 합동소화	〃	중부 소방서 및 터널근무자
10:40	◦ 현장정리 후 정상소통실시 ◦ 상황종료-사고기록 및 보고	〃	현장 전직원
11:00	◦ 훈련결과에 대한 강평 및 점검	1호터널 상황실	기전과장 또는 훈련지휘대장

【터널 위치도 및 설비현황】

남 산 1 호 터 널
시청방향 한남대교방향
우회도로정보
필동 ～ 남산 순환로 ～ 해방촌 ～ 한남동
터 널 시 설 물 현 황
구간 : 필동 ↔ 한남동			2열 터널 4차선 1,530m			폭×높이(9m×4.2m), 1995.6
설 비 명		수 량	설 비 명		수 량	설 비 명	수 량
소 화 기		101개, 104개	조명등	상 행 800등	LED 50W×508등 LED100W×292등	비상방송	32, 32
소 화 전		34개, 35개		하 행 800등	LED 50W×508등 LED100W×292등	긴급전화	7, 7
경보설비		34개, 35개		비상등	800(상행) 800(하행)	유도표시등	8, 8
제연설비	상행	한남: 130CMS×2 중앙: 130CMS×3 필동: 130CMS×2	재방송설비		FM 19CH	발 전 기	500/455kw 1대 (비상/연속)
	하행	한남: 106CMS×2 97CMS×2	무선통신 보조설비		1식	차단막설비	상행입구1조
		필동: 106CMS×2 97CMS×2	문자정보 표지판(VMS)		2개소	CCTV	41대
비상콘센트		34개, 35개	자동화재 탐지설비		반도체식 1식	계측설비	VICO 4대, 미세먼지측정기 2대