□ 무단수 시공을 위한 세부시공 계획

○ 2014.11.26

- 한전 전력량계, CT(계기용변성기) 설치(한전)

○ 2014.11.27.

- 저압변압기 2대 설치 및 저압수전 10:00(한전)

- 저압모터펌프(3,4호기) 시운전

※ 펌프 기동 경광등 설치(제어실 CCTV확인용)

※ 야간 특고반 원격제어 운전 1,2호기(특고반 철거 전까지)

- 가압장에 설치된 부대설비 및 장비에 220V 전력공급 시공

※ LP-A(전등, 전열) : CCTV, KT텔레캅, 전열 등

※ 수질측정기기 확인 : 벽콘센트(전열) 220V로 연결

※ 임시배수펌프 설치 : 벽콘센트(전열) 220V로 연결

○ 2014.11.28.

- 저압모터펌프(3,4호기) 시운전 계속

※ 야간 특고반 원격제어 운전 1,2호기(특고반 철거 전까지)

○ 2014.12.1.~4

- 특고압 철거 10:00 (한전)

- 특고압반 및 기동반 철거

- 저압배전반 설치 기초무근콘크리트 타설 및 양생(3~4일)

- 전력케이블 설치 및 저압 배전반 설치 준비

○ 2014.12.5.~9

- 저압배전반(LV-M, LV-1,  LV-P1,  LV-P2) 정위치 설치

- 각종 부대설비 및 장비에 220V 전력 공급 및 검사 (호이스트)

- 모터펌프 1,2호기 설치 및 시운전

- 임시기동반(3,4호기) 정위치 설치 및 부스바 연결(정전)

- 감시제어반 설치 및 케이블 결선

- 감시제어반 접점 연결 및 PLC 프로그램 구성, 시운전

○ 2014.12.9.~15

- 바닥철거 및 청소

- 펌프실 및 전기실 바닥 우레탄 시공