붙임2		소방관서 앞 출동전용 신호제어시스템 시설기준(안)

1. 시스템 개요

◯ 소방차가 차고지에서 긴급 출동상황에 처했을 때 가장 가까운 신호등을 소방차 진출입이 빠르게 이루어지도록 신호방향을 맞추어 주는 교통신호 제어장치

◯ 차고지 출동 스위치가 눌리게 되면 발신기에서 수신기 쪽으로 출동신호가 전송되고, 수신기는 신호기 내부의 PPC장치를 통해 신호등을 원하는 방향으로 출력되도록 조정

2. 시스템 구성

• 작동순서 : 출동스위치누름 → 소방서앞 2개 신호등 적색 깜빡거림(5초)

→ 적색 지속(40초) → 적색 깜빡거림(5초) → 신호등 정상작동

<표 1> 소방관서 앞 출동전용 신호제어시스템 장비 구성

구성 장비	수량	용도
PPC보드 (수신기 내장)	1	‧ 신호기 내부에서 출동신호 수신 시 신호방향을 조절하는 장치 ‧ 신호기의 고유 제어기능을 저해하지 않는 범위에서 동작 ‧ 무선 수신기를 내장하여 일체형으로 동작
수신안테나	1	‧ 무선으로 전송된 출동신호를 신호기 내부로 전송하는 장치
발신기 (발신안테나 내장)	1	‧ 스위치가 눌렸을 때 무선으로 신호를 전송하는 장치 ‧ 안테나가 내장되어 일체형으로 동작
스위치	1	‧ 출동 상황 시 버튼을 눌러 신호를 제어하는 스위치

3. 시스템 사양

<표 2> 소방관서 앞 출동전용 신호제어시스템 장비 사양

구성 장비	규격	사양
PPC보드	-2010년 교통신호기 표준 규격 -IEEE802.11a -전파연구소 소출력 무선기기 기술기준	- 2010년 경찰청 교통신호제어기 표준 규격 PPC 인터페이스 - 무선 모듈 내장(1 RF MODULE EMBED) - 1 안테나 연결 단자 - 18dBm
안테나	-전파연구소 소출력 무선기기 기술기준	- 지향성 안테나
발신기	-IEEE 802.11a -전파연구소 소출력 무선기기 기술기준	- 18dBm - 지향성 안테나
스위치		- 2Color 인식상태 표시 LED - 극성 전환에 따른 색상 변경 - 10mA 정전류 동작 검지 - 100m 이상 전송 거리
교통신호제어기	-2010년 교통신호기 표준 규격	조달청 관급자재 (내역서 등록번호 참조)

※ 유․무선방식, 제품규격 등 세부 사양은 시도별 현장여건에 맞게 적의판단하여 시설적용

4. 시스템 기능

<표 3> 소방관서 앞 출동전용 신호제어시스템 장비 기능

구성 장비	기능
PPC보드	- 신호기 MCU보드로부터 신호운영 상태정보 및 방향별 신호 현시 정보를 취득 - 취득된 신호제어정보를 이용하여 소방차의 진출을 위한 신호현시를 결정 - 수신부를 통해 출동신호가 수신되었을 때 결정된 신호현시에 대한 현시점프명령을 신호제어기 주제어부에 전송 - 해제 타임아웃을 설정하여 일정시간 경과 후 자동 해제될 수 있는 기능 부여 - 수신부에 스위치로부터 전송된 해제신호기 수신되었을 때, 또는 타임아웃이 되었을 때 MCU에 PPC InService를 해제
안테나	- 발신기에서 출력되는 긴급출동 신호 무선시그널을 전파한다.
발신기	- 스위치 접점의 상태를 체크하여 다음과 같이 동작한다. ‧ 녹색에서 눌림 : (1) 긴급출동정보를 신호기로 전송한다. (2) 신호기에서 신호 인식 응답을 받으면 극성을 전환하여 스위치의 색을 적색으로 변환한다. ‧ 적색에서 눌림 : (1) 긴급출동 취소신호를 신호기로 전송한다. (2) 신호기에서 신호 인식 응답을 받으면 극성을 전환하여 스위치의 색을 녹색으로 변환한다.
스위치	- 다음과 같이 2가지 색상변화 LED를 이용해 상태를 표시한다 ‧ 녹색 : 현재 정상 교통신호가 출력되는 상태 ‧ 적색 : 긴급출동장치에 의해 소방차용 신호등이 나오는 상태 ‧ 무색 : 스위치 연결선이 단선(고장)되었음을 나타낸다. - 녹색상태 및 적색상태에서 스위치 입력이 있는 경우, 발신기의 PIO 또는 DRY접점 입력을 인가한다.
교통신호제어기	(경찰청 표준규격에 따른 기능으로 갈음)