2016. 소방기술심의위원회 기술검토 개선방안

연번	건 명	검 토 내 용	검토결과
1	주방용자동소화장치설치 개선방안	○ 설치기준 - 「화재예방. 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 5제1호 나목 • 아파트 등 및 30층 이상 오피스텔의 모든 층에 주방용 자동소화장치를 설치하여야 한다. ○ 현 실 태 - 가연성가스 등의 누출을 자동으로 차단하며, 소화약제를 방사하는 소화장치를 말한다. - 전기레인지(인덕션) 사용시 온도 및 전원차단 등의 규정이 없음 ○ 개선안 - 가스를 사용함으로써 발암물질 등으로 발생하여 전기레인지를 선호하는 현대사회에서 전기레인지로 많이 교체, 설치하는 추세로 전기레인지 사용시 별도 설치기준(온도, 전원차단 등) 마련 필요 함 ※ 약 2개월 전 1개 업체에서 전기레인지용 자동소화장치 승인제품(한국소방산업기술원)이 출시 된 상태임 ※ 현재는 가스식 주방용 자동소화장치를 탐지부 등을 떼어 내고 사용하고 비싼 가스용을 구입하여 사용으로 비용이 많이 들고 있으며, 전기용을 사용함으로써 비용 절감효과 있음