소방기술심의위원회 심의 안건

연번	건 명	검 토 내 용	비 고
1	옥내소화전 화재안전기준 제5조(가압송수장치) 기동용수압개폐장치(압력챔버)의 대체로 쓰이는 기동용 압력스위치 설치 위치 검토 요청	○ 설치기준 : 옥내소화전 등 기동장치장치로는 기동용수압개폐장치 또는 이와 동등이상의 성능이 있는 것을 설치할 것. ○ 문 제 점 - 기동용수압개폐장치로 사용하는 압력챔버를 사용이 주를 이루었으나 공간을 차지하는 이유로 압력챔버 대신 기동용압력스위치를 설치하고 있음. - 형식승인된 기동용압력스위치(디지털) 설치 시 주배관 토출측 개폐밸브 이후에 설치하여나 하나, 체크밸브와 게이트밸브 사이에 설치하여 설계에 반영되는 사례가 있음. [그림참조] - 현재 화재안전기준에는 기동용압력스위치를 위치 설치하는 규정 없음 ○ 개 선 안 - 형식승인된 압력스위치를 압력챔버 대체로 설치할 경우 설치위치를 규정하는 법령 개정이 필요

현재 화재안전기준 압력챔버 분기 위치	형식승인된 압력스위치(디지털) 설치 위치