소방기술심의위원회 심의 안건

연번	건 명	검 토 내 용	비 고
1	스프링클러설비의 화재안전기준 제9조(음향장치 및 기동장치)①항4호 경종 및 사이렌은 자동화재탐지설비의 음향장치와 겸용할 수 있는데 사이렌으로만 설치할 수 있도록 검토 요청	○ 설치기준 스프링클러설비의 화재안전기준 제9조①항4호 음향장치는 경종 또는 사이렌(전자식 사이렌을 포함한다)으로 하되, 주위의 소음 및 다른 용도의 경보와 구별이 가능한 음색으로 할 것. 이 경우 경종 또는 사이렌은 자동화재탐지설비,비상벨설비 또는 자동식사이렌설비의 음향장치와 겸용할 수 있다. ○ 문 제 점 - 자동화재탐지설비의 경종이 S/P설비의 사이렌을 겸용할 경우 사이렌을 설치하지 않아 화재 발생시 전층 또는 우선경보방식에 의한 최소한의 2개층에서 경보를 발하게 되므로 화재발생 위치를 자동화재탐지설비의 수신반에서만 확인이 가능함. - 자동화재탐지설비의 경종으로 음향장치가 작동하였을 때 스프링클러설비 작동 여부를 확인하기 어려움. ○ 개 선 안 1. 스프링클러설비의 음향장치를 사이렌으로만 설치하게 되면 화재발생 층의 유수검지장치에서 음향을 발하게 되므로 화재발생 장소를 쉽게 파악할 수 있고 2. 자동화재탐지설비의 경종과 S/P설비의 사이렌을 같이 설치하여 정확한 화재발생 위치를 확인 할 수 있어야 할 것임. 3. 감지기등의 오작동 등에 의한 대처을 신속하게 하여 피해를 최소화 시킬 수 있도록 검토의견 필요함.