★ 지적사항 조치결과 ★ (공무원수련원) 2014년도
점검 자일	소방 시설	점 검 결 과	조 치 결 과	관계법규	조 치 일 자
3월 18일	소화 기구	○ 소화기 충전 불량 303,412,414,506호(1.5㎏) 카페테리아(3.3㎏)	▶ 소화기 교체 303,412,414,506호(1.5㎏) 카페테리아(3.3㎏)	화재안전 기준 101제 4조	3월 20일
3월 18일	피난 설비	○유도등점등 불량 8층 카페테리아 출입구 유도등 점등 불량	▶ 유도등 보수 ▶ 8층 카페테리아 출입구 유도등 접점보수	화재안전 기준 303 제9조	3월 20일
비 고

♣ 사 진 첩 ♣ (2014년 소방점검 지적사항 보수)
소화기 신품(3.3㎏1개.1.5㎏-4개)		소화기 철거 품(3.3㎏1개.1.5㎏-4개)
카페테리아 교체 후(3.3㎏1개)		객실506호외 3개소 교체 후(1.5㎏-4개)
카페테리아 유도등 보수 중		카페테리아 유도등 보수 후