소방시설등 자체점검(작동기능.종합정밀점검)안내

(별도의 안내 공문이 없어도 연중실시 하여야 함)

관련근거 : 법 제25조 및 시행규칙 제17,18,19조, 별표1)

작동기능점검(보고서 제출의무 신설) 2015. 1. 1 시행

구분	내 용
대 상	1. 소방안전관리자 선임대상물(1급,2급) 2. 제외대상 : 위험물 제조소등, 소화기구만을 설치하는 특정소방대상물, 특급대상
점검자격	1. 관계인·소방안전관리자 또는 소방시설관리업자(소방시설관리사)
점검방법	1. 방수압력측정계, 절연저항계, 전류전압측정계, 열감지기시험기등을 이용 점검
점검횟수 및 시기	1. 연 1회 이상 실시 2. 작동기능점검대상 : 건축물의 사용승인 일이 속하는 달까지 실시(30일 이내 소방서 제출) 3. 종합정밀점검대상 : 종합정밀점검을 받은 달부터 6개월이 되는 달에 실시(자체보관) 4. 그 밖의 점검대상 : 비방대상 연중 실시하고 결과보고서는(자체보관)
보 고 서 제 출	1. 점검 실시 후 점검결과보고서를 30일 이내에 소방서 제출 또는 전산입력 (준비중) 2. 점검결과표는 2년간 자체보관 (시행규칙 별지 21호 서식, 고시 2호서식 참조)

종합정밀점검

구 분	일 반 건 축 물	공 공 기 관
점검대상	1. 스프링클러설비 또는 물분무등 소화설비가 설치된 연면적 5,000㎡ 이상 2. 연면적 5,000㎡이상이고 층수가 11층 이상 아파트(신설) 3. 연면적 2,000㎡이상 해당다중업소가 설치된 경우 ※ 해당다중이용업소(10개소) 단란주점,유흥주점,영화상영관,비디오물감상실,고시원,복합영상물 제공업, 안마시술소,비디오물감상실,노래연습장,산후조리원	1. 연면적 1,000㎡ 이상으로 옥내소화전설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된 대상 2. 제연설비가 설치된 터널 (‘14.7. 8 시행)
점검자격	1. 소방시설관리업자(소방시설관리사 참여한 경우만 해당) 2. 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사 · 소방기술사
점검횟수	1. 연 1회 이상 : 일반대상(1급 및 2급대상) 2. 연 2회 이상 : 특급대상 (30층이상(지하층포함), 높이120m이상, 연면적20만㎡이상)	1. 종합정밀점검 : 연 1회 이상 2. 외관점검 : 월 1회 실시 (작동, 정밀점검을 실시한 달에는 제외)
점검시기	1. 건축물의 사용승인 일이 속하는 달 까지 실시 2. 연 2회 대상(특급대상) : 반기 1회씩 실시	1. 사용승인 일이 속한 달까지 실시 2. 학교는 사용승인 일이 6월 이전인 경우 6월 30일까지 실시
보 고 서 제 출	1. 종합정밀점검 실시 후 소방시설등 점검표를 첨부하여 30일 이내 소방서 제출

자체점검(작동기능.종합정밀) 미실시에 대한 조치사항은 아래와 같습니다.

① 법 제49(벌칙) 4호에 의거 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

② 점검결과를 보고하지 않거나 거짓으로 보고한 자는 200만원 이하 과태료

※ 기타 궁금하신 사항은 강남소방서 검사지도팀(☎568-4164)에 문의하시면 성심껏 안내하여 드리겠습니다.