소방시설 지적내역서

노블하우스

소방시설의 종 류	지 적 사 항	조치방안	관련법규
소화기구	분말소화기 충압불량(1EA) 3F 303호 세탁실	소화기 교체요함	NFSC 101 제4조
경보설비	화재감지기 작동불량(4EA) 3F 현관 우측실(차) 303호 거실(차) 303호 주방(정) - 4F 401호 주방(정)	감지기 정비요함	NFSC 203 제7조
	5F 발신기 내 경종 작동불량(1EA)	경종 정비요함	NFSC 203 제8조