담 당	감 독	총무과장
	전결

소방시설점검표                               정상 : ○ 불량 : × 요정비 : △

구분	점 검 내 용	점검결과
소화기	점검표에 검사기일이 기재되어 있는가
	소화기 본체에는 검정 인이 탈락되지 않았는가.
	사용방법 및 적응화재 표시는 되어 있는가
	용기본체의 도장이 벗겨진 부분이 부식되고 있지 않은가
	설치장소에 소화기표시는 되어 있는가
	밸브 및 패킹이 노후되거나 탈락되지 않았는가.
	노즐 등에 이물질이 끼어 있지는 않는가.
	소화약제용기 지시압력치는 적정한가.
	수신부의 설치장소 및 음량장치의 음량은 적정한가.
	가스누설 시험시 감지기의 작동하며 연료특성에 따른 적절한 설치위치 인가
	방출 구에서 소화약제 방출 시 장애는 없는가
	가스차단밸브는 견고하며 정상적으로 개폐되는가.
옥내 외 소화전 설비	소화전의 위치 표시등은 점등되어 있는가
	소화전 개폐밸브는 바닥으로부터 1.5m 이하에 설치되어 있는가
	소화전은 통행 또는 피난에 지장이 없고 사용할 때에 쉽게 반출할 수 있는 장소에 설치되어 있는가
	수원은 정량 확보되어 있는가
	소화전함, 펌프, 전동기 주위에 장애물은 없는가
	소화전함, 호스, 노즐, 배관, 관 부속, 밸브류등이 변형, 손상 부식되지 않았는가.
	결합부 등에서 누수 되지 않으며 각 밸브의 개폐조작은 용이한가.
	수동밸브의 경우 개폐상태를 알 수 있도록 표시가 되어 있는가
자동화재탐지설비	수신기가 있는 장소에는 경계구역 일람고를 비치하였는가.
	수신기 부근에 조직상 지장을 주는 장애물은 없는가
	수신기 조작부 스위치는 정상위치에 있는가
	감지기는 유효하게 화재발생을 감지할 수 있도록 설치되었는가.
	연기감지기는 출입구 부분이나 흡입구가 있는 실내의 그 부분에 설치되어 있는가
	발신기의 상단에 표시등은 점등되어 있는가
	비상전원이 방전되고 있지 않았는가.

구분	점 검 내 용	점검결과
누전경보기	수신기는 점검이 용이한가.
	건축물의 인입구 배선마다 또는 제2종 접지선마다 연결되어 있는가
	각 경계회로에 연결되어 있는 누전경보기는 이상 없는가
피난설비	피난기구의 사용방법은 표시되어 있는가
	피난기구의 설치장소와 장치구의 표시는 잘되어 있는가
	피난기구 및 고정 장치는 노후, 파손, 변형 되지 않았는가.
	비상구의 문은 밖으로 열게 되어 있으며 용이하게 개방되는가.
	통로에는 피난에 방해가 되는 물건을 방치하지 않았는가.
	비상구나 출입구 등의 부근에 케텐 거울 등을 장치하지 않았는가.
	옥외계단은 노후되었거나 파손되어 있지 않았는가.
	유도등 및 유도표지는 파손, 변형, 탈락되지 않았으며, 유도 등의 전원은 항상 점등되어 있는가 (3선배선식은 예외)
제연설비	각 제연구역의 공기 유입구는 이상 없는가
	제연경계벽 및 자동폐쇄식 갑종방화문은 이상 없는가
	배연기가 가열될 우려가 있는 부분은 설치되어 있지 않은가
	배연용 풍도는 파손, 변형된 부분이 없는가
	비상전원은 이상 없는가
연결송수관 연 결살수설비	소방펌프차량은 쉽게 접근할 수 있으며 사용에 지장이 없는가?
	송수구에는 나사식 보호용 덮개가 부착되어 있는가
	가압송수장치는 이상 없으며 전원은 단절되어 있지 않은가
	살수헤드의 살수에 지장이 있는 장애물은 없는가
	송수구에 소방펌프차가 쉽게 접근할 수 있으며 “연결살수설비용 송수구“ 표지는 이상 없는가
	하나의 송수구역의 부착헤드는 개방형 또는 폐쇄형 헤드의 어느 것이든 하나의 종류로 되어 있는가
	송수구역표시 계통도가 설치되었는가.
	살수헤드가 파손, 탈락된 부분은 없는가

구분	점 검 내 용	점검결과
화기시설	건축물의 가연성부분 및 가연성물질로부터 1m 이상의 안전거리를 확보하고 있는가
	가연성가스 또는 증기가 발생하거나 체류할 우려가 없는 장소에 설치되었는가.
	불연 재료로 만든 받침대 위에 설치되었는가.
	채광 및 환기설비가 되어 있는가
	방화환경조성 및 주의, 경고표시가 부착되어 있으며 파손된 부분은 없는가
가연성 가스시설	용기는 채광이 되어 있고 환기 및 비를 피할 수 있는 장소에 설치되어 있는가
	가스누설경보기가 설치되어 있는가
	용기, 배관, 밸브 및 연소기는 파손, 변형, 노후 또는 부식되지는 않았는가.
	환기설비는 되어 있는가
	방화환경조성 및 주의, 경고 표시가 부착되어 있으며 파손된 부분은 없는가
전기시설	개폐기는 정격 전류 및 허용 전류에 맞는 개폐기를 사용하고 있는가
	전선은 규격 전선을 사용하고 있는가
	전선의 노후, 단락 된 곳은 없는가
	각 전등군마다 점멸기를 설치하였는가
	방화 환경조성 및 주위 경고 표시가 설치되어 있으며 파손된 부분은 없는가
방화시설	내장재는 불연화되어 있는가
	층별, 면적별, 용도별 방화구획은 설치되어 있는가
	방화구획을 관통하는 각종 닥트에 방화 댐퍼는 설치되어 있는가
	방화문의 문틀은 불연 재료로 되어있고, 틈은 생기지 아니하는가.
	피난계단구조에 맞게 설치되어 있고 입구 또는 내부에 장애물을 쌓아 피난에 지장은 없는가
	비상구의 폐쇄 또는 다목적으로 사용하고 있지는 않은가
	비상용 승강기는 적법하게 설치되어 있는가

[별지 제6호 서식]

소방시설 자체 점검 기록부

①점검일자	② 점검시설	③ 점검내용	④ 점검결과	⑤ 결과조치	⑥ 비 고
	소화기 옥내소화전설비 자동화재탐지설비 비상방송설비 유도등, 완강기 비상조명등설비 연결살수설비 감지기 비상조명등 옥외소화전