소방시설 작동기능점검 결과

연번	설치위치	점검결과 지적사항	조치방법	관련법규
1	1층 기사실	감지기 미설치 1개	자체조치	NFSC 203 제7조
2	1층 6교육장	피난구유도등 점등 불량	자체조치	NFSC 303 제9조
3	1층 행정지원실	피난구유도등 점등 불량	자체조치	NFSC 303 제9조
4	1층 2016년 정보시스템 유지관리 팀	피난구유도등 점등 불량	자체조치	NFSC 303 제9조
5	3층 OMR실	연기감지기 작동 불량	자체조치	NFSC 203 제7조
6	3층 비상계단	발신기 내 경종 작동 안 됨(결선오류)	자체조치	NFSC 203 제8조
7	옥탑 공조실	제어반실 헤드 포장 상태	자체조치	NFSC 103 제10조
8	지하 비상계단 발신기	발신기 내 경종 연동 안 됨	전문업체 외주	NFSC 203 제8조
9	지하 기계실 스프링클러	주펌프 및 보조펌프 압력스위치 불량(10K)	전문업체 외주	NFSC 103 제9조
10	지하 스프링클러	탬퍼스위치 미설치	전문업체 외주	NFSC 103 제8조
11	지하 옥내소화전	성능시험배관 유량조절밸브 미설치	전문업체 외주	NFSC 102 제6조
12	지하 스프링클러	성능시험배관 유량조절밸브 미설치	전문업체 외주	NFSC 103 제8조
13	1층 비상계단 발신기	발신기 내 경종 연동 안 됨	전문업체 외주	NFSC 203 제8조
14	2층 종합관제실 입구	유리칸막이 구획으로 감지기 미설치	전문업체 외주	NFSC 203 제7조
15	3층 비상계단	발신기 내 회로 선로 저전압	전문업체 외주	NFSC 203 제8조
16	3층 미디어보관실	개방선택밸브 폐쇄 상태	전문업체 외주	NFSC 107 제9조
17	4층 화장실 앞	헤드 1개 미설치	전문업체 외주	NFSC 107 제10조
18	옥탑 공조실	창고 헤드 살수 반경 미달	전문업체 외주	NFSC 103 제8조
19	옥탑 E/V 기계실	개방선택밸브 폐쇄 상태	전문업체 외주	NFSC 107 제9조