[소방시설 점검결과 조치계획]

소화설비 – 스프링클러(2개소) 소화전(1개소)

: 보완조치가 필요한 곳(3개소)

설치장소	점검결과 지적내역	대 책	관련법규
신관A동지하1층엘리베이터앞(주차장측 출입구앞)	스프링클러헤드 미설치 2개	설치요함	(NFSC 103)제10조
지하1층 주차장기둥(폐수처리실앞)	소화전함 전면부 찌그러짐으로 문 개폐불가	정비요함	(NFSC 103)제10조

경보설비 – 감지기 등 :  보완조치가 필요한 곳( 1 개소)

설치장소	점검결과 지적내역	대 책	관련법규
1층 측정장비관리실1	구획된부분 감지기 미설치 1개	정비요함	(NFSC 203)제7조

자동화재탐지설비 – 방화문 등 :  보완조치가 필요한 곳(11개소)

번호	설치장소	점검결과 지적내역	대 책	관련법규
1	지하1층 중앙감시실	방화셔터 연동 불량 (연동제어기출력됨)	정비요함	소방시설설치유지및안전관리에 관한법률제9조
2	2층 강당앞 방화문	방화문 틀에 걸림	정비요함	소방시설설치유지및안전관리에 관한법률제10조
3	지하1층 감시실앞복도 (위생과창고측)방화문	방화문 자석식 도어릴리즈에 전원 투입되나 차단불량 (수동차단시 상부문틀에 걸림)	정비요함	소방시설설치유지및안전관리에 관한법률제9조
4	지하1층 감시실앞복도 (중앙감시실측)방화문	방화문 연동되나 장력부족으로 차단 불량	정비요함	소방시설설치유지및안전관리에 관한법률제10조
5	4층 체력단련실앞 좌, 우측방화문	1.방화문 장력 부족함 2개 2.방화문 순위조절기 작동후 복귀 불량	정비요함	소방시설설치유지및안전관리에 관한법률제10조
6	3층 세미나실옆 계단앞 좌,우측방화문	방화문 장력 부족함 2개	정비요함	소방시설설치유지및안전관리에 관한법률제10조
7	3층 엘리베이터앞 계단	1.토양폐기물팀측 방화문 장력 부족 2.방화문 순위조절기 불량 (휨)	정비요함	소방시설설치유지및안전관리에 관한법률제10조
8	3층 측정장비관리실3앞 복도 방화문	1.화장실측 방화문 차단불량 (2차 시험시 정상작동) 2.방화문 순위조절기 불량	정비요함	소방시설설치유지및안전관리에 관한법률제10조
9	3층 전처리실앞복도 좌, 우측방화문	방화문 장력 부족함 2개	정비요함	소방시설설치유지및안전관리에 관한법률제10조
10	2층 엘리베이터앞 계단	방화문 순위조절기 불량 (둔감)	정비요함	소방시설설치유지및안전관리에 관한법률제10조
11	2층 환경미생물실앞복도	1.환경미생물실측 방화문 미세한 걸림 현상 및 릴리즈 약함 (2차 시험시 정상작동) 2.방화문 순위조절기 작동후 복귀 불량	정비요함	소방시설설치유지및안전관리에 관한법률제10조

자체처리

시설관리원 자체적으로 처리 할 수 있는 작업(총 37건)

○ 소화설비 : 소화기(13개소) 스프링클러(4개소) - (계17개소)

○ 자동화재탐지설비 : 화재감지기(12개소)

○ 피난설비 : 유도등(8개소)

□ 소화설비 - 소화기 : 구매배치가 필요한 곳(13개소)

설비명	설치장소	점검결과 지적내역	조치계획(대책)
소화기구	2층 강당앞	소화기 표지부착 부분 소화기 없음	구매배치	(NFSC 101)제4조
	2층 연결통로 도서실앞복도	소화기 표지부착 부분 소화기 없음	구매배치	(NFSC 101)제4조
	4층 면역검사실앞복도	소화기 미비치 1개	구매배치	(NFSC 101)제4조
	3층 대기화학실앞복도	소화기 미비치 1개	구매배치	(NFSC 101)제4조
	3층 연결통로 공조실	소화기 미비치 1개	구매배치	(NFSC 101)제4조
	3층 토양폐기물전처리실 앞 룸	소화기 미비치 1개	구매배치	(NFSC 101)제4조
	3층 전처리실	소화기 미비치 1개	구매배치	(NFSC 101)제4조
	2층 실내환경팀	소화기 미비치 1개	구매배치	(NFSC 101)제4조
	2층 실험실 좌측출입구	소화기 미비치 1개	구매배치	(NFSC 101)제4조
	1층 투과전자현미경 전처리실	소화기 미비치 1개	구매배치	(NFSC 101)제4조
	1층 병아리반앞	분말소화기 노즐 탈락 1개	배치완료	(NFSC 101)제4조
	4층 특수실험실	소화기 미비치 1개	구매배치	(NFSC 101)제4조
	1층 의약품분석팀앞복도	소화기 미비치 1개	구매배치	(NFSC 101)제4조

□ 소화설비 - 스프링클러 : 자체 보완조치가 필요한 곳(4개소)
설비명	설치장소	점검결과 지적내역	조치계획(대책)
소화설비	지하1층기계실 A보일러 상부	스프링클러헤드 차폐판 미부착 1개	정비요함	(NFSC 103)제10조
	1층 P형수신기	간이스프링클러 유수검지장치 압력스위치 구역이 1층과 지하층이 바뀌어 확인됨	현장조치 완료	(NFSC 103)제10조
	4층 오폐수분석실과 체력단련실사이 3P-4-D 판넬앞 복도	스프링클러헤드 설치상태 부적합 2개 (하향식에 상향헤드 부착함)	하향식헤드로 교체요함	(NFSC 103)제10조

□ 자동화재탐지설비 – 감지기 등 :  자체 보완조치가 필요한 곳(12개소)

번호	설치장소	점검결과 지적내역	조치계획(대책)	비고
1	3층 악취측정실	차동식 열감지기 벽에 밀착 설치됨 1개	이설요함	(NFSC 203)제7조
2	2층 화장실앞 발신기	발신기 누름버튼 탈락 1개	발신기교체 요함	(NFSC 203)제9조
3	2층 체험학습실앞복도	방화문앞 감지기 제거상태 1개	정비요함	(NFSC 203)제7조
4	2층강당 B6의자상부, C66의자상부	차동식 열감지기 작동 불량 2개 (전체회로 전압 DC 14-16V로서 저전압 임)	정비요함	(NFSC 203)제7조
5	1층 화장실앞 발신기	발신기 접점 불량 1개	발신기교체 요함	(NFSC 203)제9조
6	1층 지정폐기물창고앞 복도	설치된 감지기 적응성 부적합 1개 (차동식 열감지기 →연기감지기로 교체요함)	정비요함	(NFSC 203)제7조
7	1층입자연구팀-석면분석실,입자기기분석실	연기 및 열감지기 전치 회로 단선 (연기감지기 2개,열감지기5개)	정비요함	(NFSC 203)제11조
8	1층 장비실앞복도	연기감지기 선로 단선 1개	정비요함	(NFSC203)제11조
9	1층 입자형성분석실	차동식 열감지기 벽에 밀착 설치됨 1개	이설완료	(NFSC 203)제7조
10	1층청소원휴게실(남)앞	설치된 감지기 적응성 부적합 1개 (정온식 열감지기 →연기감지기로 교체요함)	정비완료	(NFSC 203)제7조
11	지하1층 기계실수신반	수신기 A 예비전원 이상으로 확인	정비요함	(NFSC 203)제10조
12	지하1층 공조실(동물 실험실입구)	연기감지기 감연부 탈락 1개	교체요함	(NFSC 203)제7조

□ 피난설비 – 유도등, 공기호흡기 : 자체 보완조치가 필요한 곳(8개소)

1	지하1층발전기실, UPS실	피난구 유도등 적응성 불량 2개 (소형피난구 → 중형으로 교체요)	정비요함	(NFSC 303)제4조
2	지하1층 전기실(주차장측 출입구)	피난구 유도등 예비전원 불량 1개	정비요함	(NFSC 303)제9조
3	3층 전처리실1앞복도	복도통로 유도등 점등 불량 1개	정비요함	(NFSC 303)제9조
4	3층 연결통로 공조실	소형 피난구 유도등 점등 불량 1개(구형)	교체요함	(NFSC 303)제9조
5	지하1층 B동엘리베이터 입구(주차장측)	피난구 유도등 미설치 1개	설치요함	(NFSC 303)제5조
6	지하1층 공조실(기계실측)	피난구 유도등 예비전원 불량 1개	정비요함	(NFSC 303)제9조
7	1층 주출입구	피난구 유도등 예비전원 불량 1개	정비요함	(NFSC 303)제9조
8	지하1층 전기실	전기실내 공기호흡기 비치 (출입구 외부 인근에 비치요함)	정비요함	소방시설설치유지및안전관리에 관한법률시행령별표5

□ 기타설비 : 자체 보완조치가 필요한 곳(2개소)

1	관리동1층 외각 화단	스프링클러설비 송수구 인근에 송수압력범위를 표시한 표지 미부착	부착요함	(NFSC 103)제11조
2	옥상 및 비산구 출입문	출입문에 잠김(화재연동 및 정전시등 자동개방되도록 정비요함)	정비요함	소방시설설치유지및안전관리에 관한법률제10조