소방시설 점검기구

■ 소방시설관리업의 장비기준 (소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표 8)

소방시설	장 비	규격
소화기구	소화기고정틀 ․ 저울 ․ 내부조명기 ․ 반사경 ․ 메스실린더 · 비커 ․ 캡스퍼너 ․ 가압용기스퍼너
옥내소화전설비 옥외소화전설비	소화전밸브압력계 ․ 방수압력측정계 ․ 절연저항계 ․ 전류전압측정계
스프링클러설비 포소화설비	포콜렉터 ․ 헤드취부렌치 ․ 포컨테이너 ․ 방수압력측정계 ․ 절연저항계 ․ 전류전압측정계	1,400㎖
이산화탄소소화설비 분말소화설비 할로겐화합물소화설비 청정소화약제소화설비	입도계 ․ 검량계 ․ 토크렌치 ․ 기동관누설시험기 ․ 습도계(수분계) ․ 절연저항계 ․ 전류전압측정계	표준체 (80,100,200,325mesh)
자동화재탐지설비 시각경보기 통합감시시설	열감지기시험기 ․ 연감지기시험기 ․ 공기주입시험기 ․ 절연저항계 ․ 전류전압측정계
누전경보기	누전계 ․ 절연저항계 ․ 전류전압측정계	누전전류 및 부하전류 측정용
무선통신보조설비	무선기 ․ 전류전압측정계	통화시험용
제연설비	풍속풍압계 ․ 절연저항계 ․ 전류전압측정계 ․ 폐쇄력측정기 ․ 차압계
축전지설비	비중계 ․ 스포이드 ․ 절연저항계 ․ 전류전압측정계
통로유도등 비상조명등	조도계 ․ 절연저항계 ․ 전류전압측정계	최소눈금 0.1Lux이하인 것

※ 비고

1. 소방시설관리업자는 계량에 관한 법률 및 국가표준기본법에 의한 교정검사대상인 장비에 대하여 당해 법률에 의하여 교정검사를 받아야 한다.

2. 시 ․ 도지사는 제1호의 규정에 의하여 소방시설관리업자가 교정검사를 받지 아니한 때에는 교정검사를 받도록 명하여야 한다.

3. 소방시설관리업자가 갖추어야 하는 장비가 중복되는 때에는 이를 하나만 보유할 수 있고, 2 이상의 기능을 함께 가지고 있는 장비를 갖춘 경우에는 각각의 장비를 갖춘 것으로 본다.

4. 절연저항계는 최고전압이 DC 500V 이상, 최소눈금이 0.1㏁ 이하의 것이어야 한다.

■ 소화기

1. 소화기 고정틀

1) 용도

소화기 점검·충약시 소화기의 뚜껑을 열고자 할 때 소화기를 고정시키기 위한 기구.

2) 사용법

소화기를 고정틀 위에 올려놓은 후 핸들을 시계방향으로 돌려 소화기를 고정시킨다.

2. 저울(천평), 메스실린더 또는 비커(Beaker)

1) 용도

분말 소화약제의 침강·입도시험을 하기 위한 기구.

2) 사용법

(1) 담수를 담은 200㎖ 비커 수면위에 시료 2g을 골고루 균일하게 살포하여 1시간이내에

침강하지 않는지를 확인한다.

(2) 1시간이내에 침강하는 것은 불합격으로 하고 소화약제는 폐기한다.

3) 주의사항

(1) 저울은 미립자를 측정하는 계기로 심한 충격 등을 가하지 않도록 주의한다.

(2) 비커는 사용 후 반드시 깨끗한 물로 씻어둘 것.

3. 내부 조명기, 반사경

1) 용도

소화기 내면의 부식, 방청상태 등을 점검하는데 사용.

2) 사용법

(1) 소화기를 고정 틀에 고정시킨 후 소화기의 뚜껑을 해당규격의 Cap Spanner로 열고

내부에 내부 조명기로 비춘다.

(2) 반사경을 소화기의 내면에 넣고 내면의 부식 또는 방청 등 유무를 점검한다.

4. Cap Spanner(캡 스패너)

1) 용도

소화기 본체의 뚜껑을 여는데 사용.

2) 사용법

소화기의 크기에 따라 대, 중, 소로 구별되어 있으므로 규격에 맞게 선택하여 소화기 뚜껑의

홈이 진 부분에 정확히 맞추어 돌린다.

3) 주의사항

(1) 이 때 너무 무리한 힘을 가하거나 하여 소화기의 몸체에 손상을 입히지 않도록 각별히

주의한다.

(2) 축압식 소화기는 소화기를 뒤집어서 안전핀을 제거한 다음 N₂가스를 방출한 후 뚜껑을 연다.

(3) 가압식 소화기는 봄베([eqn: CO _{2}])용기 별도 저장.

5. 가압용기 스패너(Spanner)

1) 용도

가압식 분말소화기 등 소화기구 내부에 가압용 가스용기를 가진 소화기의 가압용기를 분리하는 공구.

2) 사용법

(1) 가압용 가스용기를 점검하기 위하여 본체용기로부터 떼어내는데 사용.

(2) 가압용기 Spanner를 적당한 크기로 벌려서 가압가스 용기를 본체로부터 떼어낸다.

3) 주의사항

이 때 가압가스 용기 및 봉판 등에 손상을 입히지 않도록 너무 무리한 힘을 가하지 않는다.

■ 옥내, 옥외 소화전설비

1. 소화전밸브 압력계(정수압력 측정계)

1) 용도

(1) 옥내·옥외 소화전 설비의 방수압력 측정.

(2) 방수압력(동압) 측정이 곤란한 경우 정압 측정하는데 사용.

2) 사용법

(1) 옥내의 소화전 방수구에 연결된 호스 제거.

(2) 소화전 밸브 압력계의 아답타(Adapter) (40㎜ 또는 65㎜)를 앵글밸브에 연결하고

소화전 밸브를 연 다음 압력계 밸브를 열어 방수압력(정압)을 측정.

3) 주의사항

(1) 특히 아답타를 확실하게 연결하지 않으면 누수될 우려가 있으므로 주의해야 한다.

(2) 측정이 끝난후 Air Cock를 개방하여 기기내의 압력 제거하고 소방전밸브 압력계를 방수구에서 분리.

2. 방수 압력 측정계 (Pitot Gage)

1) 용도

옥내·외 소화전설비의 방수압력을 측정하며

동압을 측정하는데 사용. (수압 측정 및 유량 측정)

2) 사용법

방수노즐로부터 D/2 (D:노즐구경)의 거리에서

방수압력 측정계 선단 중심선과 노즐중심선을 일치시킨 후 지시된 압력을 읽는다.

(1) 압력 측정

수압계는 관, Nozzle Orifice에서 대기로 유체가 흐를 때 손실수두에 해당하는 압력(동압)측정.

(2) 방사압력을 이용한 유량 측정 (① [eqn: Q=0.653D ^{2} √P]  , ② 방수량 유량 환산표 이용)

3) 주의사항

(1) 물에 불순물이 완전히 배출된 후에 측정 (불순물로 피토 튜브가 막힘)

(2) 물에 공기가 완전히 배출된 후 측정 (정확한 압력 측정 불가)

· 공기 및 이물질이 모두 배출 될 수 있는 시간 3~5분 이후에 측정한다.

(3) 반드시 직사형 관창 사용

(4) 최상층 소화전 모두 개방한 후 말단 소화전에서 측정 (옥내소화전설비의 경우 5개 이상은 5개)

· 말단 : 수리학적으로 가장 먼 곳

(5) 봉상주수 상태에서 직각으로 측정

(6) 최상층,                  최하층,       최다층에 대하여 실시

설치된수 모두 0.17MPa이상        0.7MPa이하 : 1개만

: 최소 방수압력 측정          : 최대 방수압력 측정

(7) 사용가능 소화설비

: 옥내·옥외 소화전설비, 스프링클러설비, 간이스프링클러설비, 화재조기진압용 스프링클러설비, 포소화설비

3. 절연 저항계

1) 용도

전선로의 절연저항을 측정하는 기구

2) 건전지 용량체크

EARTH 와 LINE를 결합하지 않은 상태에서 콘트롤 S/W를 BATT CHECK에 돌려놓은 상태에서 지침이

GOOD 지시 : 회로와 건전지는 정상이고,

POOR 지시 : 건전지를 새 것으로 교환해야 한다.

3) 절연저항 측정

(1) 먼저 눈금판의 지침이 ∞눈금에 위치하고 있는지 확인한다.

만일 ∞눈금에서 지침이 벗어나 있으면 영위 조정기를 돌려 ∞눈금을 지시하도록 조정한다.

(2) 리드봉은 라인단자에 연결하고 클립리드는 어스단자에 연결한다. (바뀌면 오차 발생)

(3) 리드클립은 측정기구에 연결하고 다른 한쪽에는 리드봉을 댄다

(4) 콘트롤 S/W를 POWER OFF 상태에서 ㏁ 위치로 돌려 POWER S/W를 누르면 절연저항을 지시함

이 때 LED가 켜지면 : 정상,

LED가 동작하지 않을 때 : 전지가 소모 되었거나 접촉 불량

4) 연속 사용 규정

(1) 콘트롤 S/W ⑧를 ㏁ POWER AUTO에 돌려 놓으면 연속 사용이 가능합니다.

이때 POWER S/W를 누르지 않아도 측정이 됩니다.

(2) 이때 LED는 켜지며 측정이 끝나면 콘트롤 S/W로 POWER OFF에 돌려 놓는다

5) 판정방법

(1) 저압선로는 250V 또는 500V용을 사용하며 고압선로는 1000V, 2000V용을 사용한다.

(2) 절연저항    150V이하 : 0.1 ㏁이상,              150V초과 300V이하 : 0.2 ㏁이상

300V초과 400V이하 : 0.3 ㏁이상,    400V이상 : 0.4 ㏁이상

→ 자동화재탐지설비는 24V 이므로 0.1㏁이상이다.

4. 전류전압 측정계 - Tester

1) 용도

약전류 회로 (수신기, 중계기, 발신기, 각종 기동스위치 등)의 전압, 전류, 저항을 측정하는 장비로 이외

회로의 단선, 단락 등 기기의 고장, 점검, 검사에 필수적인 장비이다.

2) 사용법

- 모든 측정시 사전에 0점조정 및 전지 체크할 것

- 교류 전류 측정 불가 이는 누전계 등으로 측정

(1) 직류 전류 측정

① 흑색전선을 측정기의 -측 단자에 적색전선을 +측 단자에 접속시킨다.

② 선택스위치를 DC에 고정시킨다.

③ Range를 DC ㎃의 적정한 위치로 하고 피측정회로에 측정기의 흑색과 적색의 도선을 직렬로 접속한다.

④ 지침이 나타내는 계기판의 Range에 대응하는 DC눈금을 읽는다.

(2) 직류 전압 측정

① 흑색전선을 측정기의 -측 단자에 적색전선을 +측 단자에 접속시킨다.

② 선택스위치를 DC V에 고정시킨다.

③ Range를 DC V의 적정한 위치로 하고 피측정회로에 측정기의 흑색과 적색의 도선을 병렬로 접속시킨다.

④ 지침이 나타내는 계기판의 Range에 대응하는 DC 눈금의 수치를 읽는다.

(3) 교류 전압 측정

① 흑색전선을 측정기의 -측 단자에 적색전선을 +측 단자에 접속시킨다.

② 선택스위치를 AC에 고정시킨다.

③ Range를 AC V의 적정한 위치로 하고 피측정회로에 측정기의 흑색과 적색의 도선을 병렬로 접속시킨다.

④ 지침이 나타내는 계기판의 Range에 대응하는 AC 눈금의 수치를 읽는다.

(4) 저항 측정

① 흑색전선을 측정기의 -측 단자에 적색전선을 +측 단자에 접속시킨다.

② 선택스위치를 Ω의 위치에 고정시킨다.

③ Range를 Ω의 적정한 위치로 하고 +와 -도선을 단락시켜 0 Ω이 되도록 0점을 조정한다.

④ 피측정저항의 양 끝에 도선을 접속시키고 Ω의 눈금을 읽는다.

(5) 콘덴서 품질시험(Checking Quality of Condenser)

① 흑색전선을 측정기의 -측 단자에 적색전선을 +측 단자에 접속시킨다.

② 선택스위치를 Ω의 위치에 고정시킨다.

③ Range를 × 10㏀으로 한다.

④ 피측정 콘덴서의 양 끝에 도선을 접속시킨다.

⑤ 양호한 콘덴서는 전지 전압으로 충전되어 바늘이 한쪽으로 기울다가 바늘이 서서히 ∞의 위치로 된다.

⑥ 불량한 콘덴서는 바늘이 한쪽으로 기울지 않으며, 단락된 콘덴서는 바늘이 ∞로 되돌아가지 않는다.

■ 스프링클러, 포 소화설비

1. 포 콜랙터 및 포 콘테이너 (Foam Collector & Container)

↑포 콘테이너                ↑포 콜랙터

1) 용도

(1) 포소화약제의 발포 배율(팽창비)을 측정하기 위하여 포를 채집하고 포 수용액 및

채집된 포를 담아 놓기 위하여 사용되는 기구.

(2) 포소화약제의 25%환원시간 측정에 사용되는 기구

2) 사용법

(1) 발포배율 측정

① 발포지점의 위치에 1400㎖ 포 시료 용기 2개를 얹어 놓은 포 콜렉터를 설치한다.

② 당해 용기에 포를 가득 채운 후 시료를 외부로 옮긴다.

③ 똑바른 나무막대로 용기 상면을 평평하게 하고 용기 외측 및 밑면에 부착된 포를 제거한다.

④ 발포 배율 계산한다.

[eqn: 발포배율= {1400㎖} over {포콘테이너`중량을`제외한`수용액의`중량(g)}],

· 20배 이하 : 저발포,  80~1000배 미만 : 고발포

(2) 25% 환원시간 측정

① 발포시킨 포의 보존능력의 정도를 나타내는 것으로 측정하고자 하는 순수한 포시료 무게( g)의

25%가 배액되는 시간을 측정한다.

② 콘테이너를 콜렉터 위에 놓고 콘테이너로부터 배액되는 수용액이 25% 용량값이

될 때까지의  시간을 측정한다.

[eqn: 25%`용량값(㎖)= {포수용액의`무게(g)} over {4}]

· 단백포, 수성막포 : 60초 이상, 합성계면활성제포 : 30초 이상 확인

2. 헤드 취부렌치 (Head 취부 Wrench)

1) 용도

스프링클러 헤드를 배관에 설치하거나 떼어내는데 사용하는 기구.

2) 주의사항

(1) 헤드의 나사부분이 손상이 가지 않도록 한다.

(2) 감열부분이나 Deflector에 무리한 힘을 가하여 헤드의 기능을 손상시키지 않도록 한다.

(3) 규정된 헤드렌치를 사용하지 않으면 헤드의 손상·변형 또는 누수현상의 원인이 될 수 있다.

■ 이산화탄소, 분말, 할로겐화합물, 청정소화약제 소화설비

1. 입도계

1) 용도

분말소화약제의 분말 입도시험(미세도 시험)을 위해 사용되는 기구.

2) 사용법

(1) 균일하게 혼합된 시료를 100g 정량한다.

(2) 분말약제를 다단식으로 장착한 표준체에 10분간 진동하여 통과시킨 후가 시험체의 잔량을 구한다.

① ABC 분말소화기 검정기준 80, 100, 200, 325번체로 되어 있다.

표준체	ABC분말(잔량％)
	최소	최대
80번체(180㎛)	0	0
100번체(150㎛)	0	10
200번체(75㎛)	12	25
325번체(45㎛)	12	25

② Mesh : 강철망의 망눈의 갯수를 표시하는 단위(가로, 세로 1인치(25.4㎜)사이에 있는 망눈 사이의 공간의 수)

(세로 10메쉬라면 공간 한개의 길이는 2.54㎜임)

③ 진동회수 : 280 ~ 350 회/분

④ 진폭 : 3 ~ 5mm

⑤ [eqn: 잔량율(％) = { 잔량(g)} over {시료(g) }× 100]

⑥ 시료 1개에 대하여 3회 실시한 산술 평균치 : 잔량율

2. 검량계

1) 용도

가스계 및 분말용기의 약제 중량을 측정하는 기구.(원칙 액화가스 Level meter사용)

· 약제량의 측정 방법의 종류

: 액면 측정법, 중량 측정법, 비파괴 검사법

3. 토크렌치(Torque Wrench)

1) 용도

소화설비 배관을 접속할 경우 볼트, 너트 또는 동관 등의 부속품을 접속시 무리한 힘으로

조일 경우 부속품이 손상되는 것을 방지하기 위하여 토크를 설정하여 그 이상 조여지지

않도록 하기 위한 기구.

T (Torque) = F ×r ［N․m］     F = 질량［m］×가속도［a］

2) 사용법

(1) 손잡이를 왼쪽으로 돌려 몸체부분이 돌아갈 수 있도록 한다.

(2) 몸체 부분을 좌우로 돌려 원하는 Torque(N․m)에 맞춘 후 손잡이를 오른쪽으로 돌려 고정시킨다.

(3) 볼트 등에 알맞는 Box 또는 Spanner를 결합 사용.

4. 기동관 누설시험기

1) 용도

가스계 소화설비의 기동용 동관 부분의 누설을 시험하기 위한 기구로 800×400 ×250㎜

케이스와 3.5ℓ이상의 고압가스 용기에 질소를 50(㎏/㎠)이상 충전하고 압력을 조정할 수 있는

조정기와 압력게이지가 부착.

2) 사용법

(1) 기동용기 솔레노이드밸브에 안전핀을 꽂은 후 밸브를 분리한다.

(2) 소화약제 저장용기로부터 니들밸브(Needle Valve)를 모두 분리한다.

(3) 시험기 호스에 부착된 밸브를 잠그고 압력조정기 연결부에 호스를 연결한다.

(4) 호스 끝을 기동관에 견고히 접속한다.

(5) 기동관 누설시험기의 밸브를 열고 시험기 용기에 부착된 밸브를 서서히 개방한다.

(6) 게이지 압력을 10(㎏/㎠)미만으로 조정하고 압력조정기의 레버를 서서히 조인다.

(7) 본 용기와 연결된 차단밸브가 모두 잠겼는지 확인한다.

(8) 호스 끝에 부착된 밸브를 서서히 열어 압력이 5(㎏/㎠)가 되게 한다.

(9) 거품액을 붓에 묻혀 기동관의 각 부분에 칠을 하여 누설여부를 확인한다.

(10) 확인이 끝나면 용기밸브를 먼저 잠그고 호스밸브를 잠근 후 연결부를 분리시킨다.

· 동관 자체보다는 동관 끝부분(접속부분)에서 누설이 많이 발생한다.

5. 습도계 (수분계)

1) 용도

분말 소화약제의 수분 함량을 측정하는 기구.

2) 사용법

(1) 기기를 수평한 곳에 놓고 영점조정을 하여 습도표시판의 0점에 바늘이 오게 한다.

(2) 5g의 추를 추접시에 놓고 시료 5g을 정확히 채취한다.

(3) 적외선램프를 시료 접시위에 오도록 한 후 전원스위치를 ON한다.

(4) 샘플이 건조해 가면 중심지시 바늘이 오른쪽으로 움직인다.

습도표시판을 시계방향으로 돌려서 중심 지시바늘이 중앙선에 오도록 한다.

(5) 중심 지시바늘이 완전히 정지했을 때가 시료가 완전히 건조한 때이며 이 때 눈금판에서

증발된 습도의 ％를 직접 읽을 수 있다.

3) 주의사항

(1) 시험을 연속해서 할 경우 2개의 시료접시를 번갈아 사용하여야 한다.

(2) 수분증발량이 눈금판을 넘어갈 경우 추접시에서 일부 추를 제거한다.

6. 액면가스 레벨메타 (LD-45S형) -하론레벨메타

↑ 액화가스 레벨메타 (LD-45S)                          ↑ CO₂ 하론 농도측정기

1) 액화가스 레벨메타의 구성

① 전원스위치(S․W)   ② 조정볼륨(Volume)          ③ 계기(Meter)

④ 탐침(Probe)       ⑤ 방사선원(코발트 60)       ⑥ 지지암(Arm)

⑦ 전선(Cord)        ⑧ 접속기구(Attachment)       ⑨ 연결기구(Metal Connector)    ⑩ 온도계

	품명 : 액화가스 잔량측정기
	MODEL NO : LD-45S
	전용환산기 : NAF S-Ⅲ, HALON1301, CO₂ 3종류의 액화가스만 잔량계산 가능
	방사선동위원소: (Co-60) 3.7MBq 밀폐선원
	씬치레타 : Na1(T1)1/2in x 1/2in
	전원 : SUN-3(AA형) 4개사용
	중량: 액면탐사부-0.4kg, 메타부-1.6kg, 보존케이스-3.0kg
	외부크기 : 380mm x 220mm x 120mm

2) 측정방법

(1) 지지암을 탐침 및 본체에 연결후,  전원스위치(밧데리)를 넣고 전압을 체크한다.

(2) 온도측정 후 용기는 통상의 상태 그대로 하고, 액면계 탐침(Probe)와 방사선원간에 용기를 끼워 넣듯이 삽입한다.

(3) 지지암을 상하방향으로 움직여 계기지침이 크게 흔들리는 지점을 정확히 확인한 후 용기외부에

표시하고 그 위치가 용기의 바닥에서 얼마만큼의 높이인가를 측정한다.

(4) 전용의 환산기에 가스의 종류 온도, 약제용기용량, 내경, 액면높이를 입력한다.

(5) 전용 환산기에 약제량(kg)이 표시된다.

※ 전용 환산기를 이용하지 않는 경우 약제량 산정은

① 약제량 환산표를 이용하거나  ② 저장량 계산공식을 이용하여 계산한다.

→ 노모그램                       → [eqn: 저장량`=`S`` TIMES ` rho _{LITER } +S`` TIMES ` rho _{g`} TIMES (L-b)]

S:저장용기 단면적(㎠) , b:측정 액면높이(㎝), L:저장용기 길이(㎝),

[eqn: rho _{LITER }]:액체CO₂밀도(g/cc), [eqn: rho _{g}]:기체CO₂밀도(g/cc)

3) 판정방법

약제량의 측정결과를 중량표와 비교하여 그 차이가 10％이하일 것.

→ 약제량 손실이나 압력손실에 대한 규정은 청정소화약제 소화설비의 화재안전기준에만 명시되어 있고,

CO₂나 할로겐화합물 소화설비에는 규정이 현재까지는 없는 실정이다.

4) 유의사항

(1) 방사선원(코발트 60)은 부착한 채로 관리하고, 만일 분실한 경우는 취급점 등에 연락할 것.

(2) 코발트 60의 유효 사용연한은 약 3년간이며 경과하여 있는 것에 있어서는 취급점 등에 연락을 할 것.

(3) 용기는 중량물(약150㎏)이므로 거친 취급, 전도 등에 주의할 것.

(4) 중량표, 점검표 등에는 용기번호, 충전량 등을 기록하여 둘 것.

(5) 이산화탄소의 충전비는 1.5~1.9이하 일 것.

5) 약제량의 측정 방법의 종류

(1) 액면측정법

(2) 중량측정법

(3) 비파괴검사법

6) 사용방법(액화가스 레벨메타 LD45S형)

(1) 기기 셋팅(방사선원의 캡 제거)

(2) 배터리 체크(조정 볼륨으로 계기 조정)

(3) 액면 높이 측정(위 아래로 천천히 이동하여 계기의 지침이 많이 흔들린 위치)

(4) 실내 온도 측정

(5) 저장량의 계산 (약제량 환산표-노모그램 이용)  → 그림을 이용하는 방식

(예) 주위의 온도 15℃, 액면의 높이가 100㎝로 측정 약제량은 44㎏)

7) 사용조건의 제한

(1) 임계점 이상에서는 사용할 수 없다. (CO₂의 임계점 : 31.85℃, 할론 1301 : 67℃)

→ 임계점 이상의 온도에서는 가스 상태로만 존재하므로 사용할 수 없다.

(2) CO₂일 경우 실제 26℃이하일 때는 오차가 없지만, 26℃이상~31℃이하에서는 부정확해진다.

■ 자동화재탐지설비, 시각경보기, 통합감시시설

1. 열감지기 시험기

1) 용도

스포트형 열감지기(차동식, 정온식, 보상식) 스포트형의 작동시험을 하기 위한 기구.

2) 사용법 (부착 감지기)

(1) 가열시험기(Adapter)의 플러그를 시험기 본체 Connector에 접속한다.

(2) 본체의 전원플러그를 주전원의 전압(110V 또는 220V)을 확인후 접속한다.

(3) 본체의 전원스위치를 ON 으로 한다.(이 때 Pilot 표시등 점등)

(4) 온도선택스위치를 T₁위치에 놓아 실온을 측정.

(5) 온도선택스위치를 T₂로 전환하여 가열시험기의 온도가 측정에 필요한 가열온도에

이르도록 온도조절 손잡이(VADJ)를 시계방향으로 돌린다.

(6) 가열온도가 표시되면 가열시험기를 감지기에 밀착시켜 작동여부 및 메이커에서 제시하는

작동시간을 점검한다.

3) 사용법 (미부착 감지기)

(1) 가열시험기(Adapter)의 플러그를 시험기 본체 Connector에 접속한다.

(2) 본체의 전원플러그를 주전원의 전압(110V 또는 220V)을 확인후 접속한다.

(3) 본체의 전원스위치를 ON 으로 한다.(이 때 Pilot 표시등 점등)

(4) D.T단자에 미부착 감지기를 연결한다.

(5) 온도선택스위치를 T₁위치에 놓아 실온을 측정.

(6) 온도선택스위치를 T₂로 전환하여 가열시험기의 온도가 측정에 필요한 가열온도에

이르도록 온도조절 손잡이를 시계방향으로 돌린다.

(7) 가열온도가 표시되면 가열시험기를 감지기에 밀착시켜 작동여부 및 메이커에서 제시하는

작동시간을 점검한다.

(8) 동작시 TL Lamp(미부착 감지기 동작 Lamp)가 점등된다.

4) 주의사항

(1) 고열로 급격히 가열하면 감지기의 다이아프램(Diaphragm)이 손상될 우려가 있다.

(2) 동작시험 후 가열시험기를 완전히 식힌 후 보관한다.

(3) 전원 전압과 시험기의 전압이 일치되지 않으면 오동작 및 기기파손의 원인이 되므로

확인 후 사용한다.

(4) 가연성가스 등의 의하여 인화의 우려가 있는 장소에 설치하는 방폭형 감지기의 시험은

뜨거운 물 등을 사용하여 행하고, 가열시험기를 사용하지 말 것

(5) 비재용형의 감지기는 한 번 시험을 하면 재차 사용할 수 없으므로 시험 후에 신품과 교환할 것

예) 정온식 감지선형 감지기

2. 연기감지기 시험기

1) 용도

스포트형 연기감지기(이온화식, 광전식)의 작동시험을 하기 위한 기구이다.

2) 사용법(부착 감지기)

(1) 가연시험기(Adapter)의 플러그를 시험기 본체 Connector에 접속한다.

(2) 본체의 전원플러그를 주전원의 전압 (110V 또는 220V)을 확인 후 접속한다.

(3) 본체의 전원스위치를 ON으로 한다. (이 때 전원등이 점등)

(4) 온도조절 손잡이로 Heater의 강약을 조절한다.

(5) 가연시험기의 규격에 맞도록 가열하고 발연재료를 기준에 맞도록 넣는다. (향을 사용 : 국내)

(6) 발연하기 시작하면 가연시험기를 감지기에 밀착시켜 작동여부 및 작동시간을 점검한다.

3) 사용법(미부착 감지기)

(1) 가연시험기(Adapter)의 플러그를 시험기 본체 Connector에 접속한다.

(2) 본체의 전원플러그를 주전원의 전압 (110V 또는 220V)을 확인 후 접속한다.

(3) 본체의 전원스위치를 ON으로 한다. (이 때 전원등이 점등)

(4) D.T단자에 미부착 감지기를 연결한다.

(5) 온도조절 손잡이로 Heater의 강약을 조절한다.

(6) 가연시험기의 규격에 맞도록 가열하고 발연재료를 기준에 맞도록 넣는다. (향을 사용 : 국내)

(7) 발연하기 시작하면 가연시험기를 감지기에 밀착시켜 작동여부 및 작동시간을 점검한다.

(8) 동작시 TL Lamp(미부착 감지기 동작 Lamp)가 점등된다.

4) 주의사항

(1) 전원전압과 시험기의 전압이 일치하도록 확인 후 사용한다.

(2) 발연하기 시작하면 누연이 없도록 감지기에 밀착시킨다.

(3) 가연시험시에는 부착면의 기류 등으로 인한 영향이 없도록 할 것.

· 비축적형 : 30~60초, 축적형 : 60~90초에 동작하여야 하고, 제조사에 명시된 동작시간이 있으면 제조사의 것을 따른다.

3. 공기 주입기 시험기

1) 용도

차동식 공기관식 분포형 감지기의 공기관의 누설과 작동상태를 시험하는 기구로서

공기주입기, 주사바늘, 붓, 누설시험유, 비커 등으로 구성되어 있다.

2) 사용법

가) 화재작동시험(공기주입시험 또는 펌프시험)

(1) 목적

감지기의 작동 및 작동시간의 정상 여부를 시험하는 것.

(2) 방법

① 검출부의 시험구멍(T)에 공기주입시험기를 시험기의 바늘(또는 고무호스)을 이용하여 접속한다.

② 검출부의 콕크레버를 위로 세운다.

③ 검출부에 지정된 공기량을 공기관에 주입시킨다.

④ 공기주입 후 감지기의 접점이 작동되기까지 검출부에 지정된 시간을 측정한다.

(3) 판정

① 검출부에 표시된 시간 범위이내인지를 비교하여 양부를 판별한다.

② 작동 개시 시간

㉠ 기준치 이상일 경우(지연보 원인)

- 리크저항치가 규정치보다 작다.(리크공이 넓어진 상태)

- 접점 수고값이 규정치보다 높다.(접점간격이 넓다)

- 공기관의 누설, 폐쇄, 변형

- 공기관의 길이가 너무 길다.

- 공기관 접점의 접촉 불량

㉡ 기준치 미달인 경우(비화재보 원인)

- 리크저항치가 규정치보다 크다.(리크공이 좁아진 상태)

- 접점 수고값이 규정치보다 낮다.

- 공기관의 길이가 주입량에 비해 짧다.

· 공기관 길이 : 20m ~100m 이하

나) 작동 계속시간 시험

(1) 목적

화재작동시험에 의해 감지기가 작동을 개시한 때부터 Leak Valve에 의해 공기가 누설되어

접점이 분리될 때까지의 시간을 측정하는 것으로 감지기의 접점이 형성된 후 일정시간

작동이 지속되는가를 시험하는 것.

(2) 방법

① 검출부의 콕크레버를 위로 세운다.

② 가)의 각 항과 같이 화재작동 시험을 실시한 후 작동 정지까지의 시간을 측정한다.

(현장에서 수신기를 자동복구로 하고 지구경종의 음량을 청취하면서 초시계로 확인)

즉, 수신기에서 자동복구 스위치를 누른다 → 화재작동시험을 행한다 → 화재표시(경보시작)에서 작동정지까지의 시간을 측정한다.

(3) 판정

① 검출부에 표시된 시간 범위이내인지를 비교하여 양부를 판별한다.

② 지속시간

㉠ 기준치 이상일 경우

- 리크저항치가 규정치보다 크다.

- 접점 수고값이 규정치보다 낮다.

- 공기관의 폐쇄, 변형

㉡ 기준치 미달인 경우

- 리크저항치가 규정치보다 작다.

- 접점 수고값이 규정치보다 높다.

- 공기관 또는 다이아프램의 누설 상태

다) 유통 시험

(1) 목적

공기관의 폐쇄, 누설, 변형 등 공기관의 유통상태 및 공기관의 길이의 적정성을 시험하는 것.

(2) 방법

① 검출부의 시험구멍 또는 공기관의 한쪽 끝에 manometer를 접속시키고,

다른 한쪽에 공기 주입 시험기를 접속시킨다.

· manometer : 내경3㎜의 유리관으로 일종의 압력계로 액체의 압력을 측정하는 장치

② 시험기로 공기를 주입시켜 manometer의 수위를 100㎜로 유지시킨다.

·100mm = 0.1m = 0.01[eqn: kg _{f} /cm ^{2}]

③ 시험코크를 위로 세워 송기구를 개방하고 수위가 [eqn: {1} over {2}](50㎜)될 때까지의 시간을 측정한다.

(3) 판정

① 측정결과로 공기관의 길이를 산출하고 산출된 공기관의 길이가 그래프에 의해 산출된 허용범위내에 있어야 한다.

② 측정시간이 설정시간보다 빠르면 :　공기관의 단축시공, 누설

늦으면 :　공기관의 변형·폐쇄·이물질 유입 등

라) 접점 수고시험 (Diaphragm 시험)

(1) 목적

다이아프램에 공기를 주입하여 접점이 붙는 수고값을 확인하는 것으로 실보 또는 비화재보의 원인을

파악하기 위한 것            · 접점수고 : Diaphragm의 접점 간격을 수압으로 나타낸 것으로 단위 ㎜이다.

(2) 방법

① 공기관의 시험구멍 또는 한 단을 해제한 후 그 곳에 마노미터 및 주사기를 접속한다.

② 시험코크를 접점 수고 위치로 조절하고 시험기로 미량의 공기를 서서히 주입한다.

(접점 수고 위치 : 리크밸브를 차단하는 것으로 리크없이 실시)

③ 감지기의 접점이 붙는 순간 수고값을 측정하여 검출기에 명시된 값의 범위와 비교한다.

④ 접점수고는 15％의 허용범위가 있으므로 15％이내는 양호한 것으로 판단한다.

(3) 판정

① 접점 수고치가 낮을 때  :　감도가 예민하여 비화재보의 원인

높을 때  :　감도가 둔감하여 지연보 또는 실보의 원인이 된다.

■ 누전경보기

1. 누전계

1) 용도

전기 선로의 누설전류 및 일반전류를 측정하는데 사용. (Hook-on meter)

2) AC mA 누설전류 측정

(1) 끄기/켜기/고정 스위치에서 “켜기”를 선택

(2) 200mA/20A/200A 스위치에서 “200mA” 선택

(3) 전류인지 집게를 열어 측정대상을 누른다

(4) 켜기/끄기/고정 스위치에서 “고정”을 선택하면 표시창에 데이터가 고정된다.

(5) 표시창에서 누설전류를 읽는다.

3) 20A, 200A AC 전류측정

(1) 끄기/켜기/고정 스위치에서 “켜기”를 선택

(2) 200mA/20A/200A 스위치에서 “200A” 선택

(3) 전류인지 집게를 열어 측정대상을 누른다

(4) 켜기/끄기/고정 스위치에서 “고정”을 선택하면 표시창에 데이터가 고정된다.

(5) 표시창에서 누설전류치를 읽는다.

4) 주의사항

(1) 600V이상의 고압에는 사용하지 않는다.

(2) 최대한계 이상으로 측정하지 말 것.

■ 무선통신보조설비

1. 무선기

1) 용도

지하가의 화재시 소방대의 무선통신을 원활히 해주는 설비

2) 사용방법

(1) 로드안테나를 분리하고 접속케이블의 콘넥터를 무선기에 연결한다.

(2) 다른 콘텍터는 무선기 접속단자에 연결한 후 지하가의 무선기와 상호교신을 확인한다.

■ 제연설비

1. 풍속 풍압계

↑ 풍속계(바람개비형)  ↑ 풍속계(열선형)     ↑풍속풍량계       ↑풍속풍압계

1) 용도

제연설비에서 풍속 및 풍압을 측정하는 장비이다.

2) 사용법

(1) 건전지 체크

① 선택스위치는 OFF에, 전환스위치는 풍속(VEL : Velocity)측에 놓는다.

② 검출부 코드에 연결된 탐침을 본체에 접속(Probe단자)하고, 탐침 Cap의 고정나사를 오른쪽으로

돌려 고정시킨다.

③ 선택 S/W를 VC에 위치 (good : 정상, poor : 건전지 교환)

(2) 0점 조정

① 탐침봉에 Zero Cap을 씌우고 선택스위치는 저속(LS : Low switch)에 놓는다.

(이 때 미터의 바늘이 서서히 0점으로 이동한다.)

② 약 1분 후 ZERO ADJ의 손잡이로 미터의 0점을 조정

(3) 온도 측정

① 건전지 상태 체크를 한다.

② 전환스위치는 풍속(VEL : Velocity), 선택 S/W는 TEMP에 위치시키고, 검출부의 ZERO CAP을 벗긴다.

③ 기류 중에 검출부의 끝부분을 삽입하고 기류의 온도 측정

④ 온도는 계기의 하단에 지시된다.

(4) 풍속 측정 방법

① 건전지 상태 체크한다.

② 전환스위치는 풍속(VEL : Velocity), 선택 S/W는 LS에 위치시킨다.

③ 탐침봉의 Zero Cap을 씌우고 0점 조정을 한다.

④ 탐침봉의 Zero Cap을 벗긴 후 점표시가 바람 방향과 직각이 되도록 하여 풍속을 측정한다.

⑤ 풍속은 계기의 상단 2줄에 지시된다.

⑥ 풍속에 따라서 LS(저속)나 HS(고속)를 선택하여 풍속을 측정한다.

(5) 정압 측정 방법

① 건전지 상태 체크한다.

③ 전환스위치는 정압(SP : Static Pressure), 선택S/W는 LS에 위치시킨다.

③ 탐침봉의 Zero Cap을 씌우고 0점 조정을 한다.

④ Zero Cap을 벗기고 검출부의 끝부분을 정압 Cap에 완전히 꽂는다.

(검출부의 점표시와 정압캡의 점표시가 일직선상에 오도록 한다.)

⑤ 정압(풍압 Air)캡의 고정나사를 돌려 고정시킨 후 풍압을 측정한다.

⑥ 정압은 계기의 중간 2줄에 지시된다.

⑦ 풍속에 따라서 LS(저압)나 HS(고압)를 선택하여 정압을 측정한다.

2. 폐쇄력(개방력) 측정기

3-1 일반 인지 센서

3-2 LCD 표시창

3-3 빠름 표시기

3-4 빠름/느림 버튼

3-5 LCD 반대표시 버튼

3-6 영점 버튼

3-7 Kg/LB/Newton 단위스위치

3-8 전원 끄기/켜기/피크홀드

0 = 끄기, 1 = 켜기

3-9 마운틴 구멍/고정 스크류

3-10 배터리 커버/분리

3-11 Flate-head 어댑터

3-12 Cone 어댑터

3-13 Chisel 어댑터

3-14 Hook 어댑터

3-15 120mm 확장로드

1) 용도

방화문의 폐쇄력을 측정하는 기구

2) 측정방법

(1) 계단실의 출입문을 폐쇄한다

(2) 화재감지기 또는 댐퍼의 수동조작스위치를 동작시킨다.

(3) 급기팬이 동작되고 개방된 댐퍼로 급기가 된다.

(4) 전원을 켜고 영점 조정버튼을 길게 눌러 영점조정을 한다.

(5) 압력의 단위를 설정하고, 방화문의 손잡이를 돌려 락을 푼다.

(6) 방화문 안쪽의 손잡이 부분에 대고 밀어서 출입문의 열림 각도가 5±1°가 되었을 때 측정기의 지시값을 읽는다.

(7) 방화문 바깥쪽의 손잡이 부분에 고리를 걸어 당겼을 때 측정기의 지시값을 읽는다.

3) 판정방법

출입문 개방에 필요한 힘이 110N 이하인지를 확인한다.

→ 모든 제연구역의 출입문을 대상으로 한다.

→ 부속실과 부속실의 출입문을 수동으로 개방하여 자동으로 닫히는지 여부를 확인한다.

3. 차압계

1) 용도

제연구역과 비제연구역의 압력차를 측정하는 기구

2) 사용방법

(1) 전원을 켜고 영점 조정버튼을 길게 눌러 영점조정을 한다.

(2) 차압측정기구의 호스 연결

가압공간내에서는 측정시는 마이너스 부분에 연결, 비가압공간내에서는 측정시는 플러스에 연결한 후

측정구에 호스를 삽입한다.

(3) 댐퍼를 작동시켜 차압을 측정하고 차압의 적정성을 판단한다.

3) 판정

측정된 차압이 40Pa (스프링클러설비가 설치된 대상물은 12.5Pa) 이상인지 확인한다.

■ 축전지 설비

1. 비중계 (부액계)

1) 용도

(1) 액체의 비중을 재는 계량기로서 용액의 비중 및 농도를 재는 기구이다.

소방에서는 축전지 전해액의 비중 측정용 기구이다.

(2) 비중계가 실제로 밀도만 측정하지만 측정값은 보통 비중계 값으로 표현된다.

2) 종류

(1) 표준 비중계와 일반 비중계가 있으며 일반 비중계가 널리 사용된다. 재질은 유리 이다.

(2) 표준 비중계("A" TYPE)는 300mm, 분해능력이 0.001이다.

(3) 일반 비중계("B" TYPE)는 165mm, 분해능력이 0.0005이다.

· 순번 : 비중

1번 : 0.700-0.760,  2번 : 0.760-0.820,  3번 : 0.820-0.880,  4번 : 0.880-0.940,  5번 : 0.940-1.000

6번 : 1.000-1.060,  7번 : 1.120-1.180,  8번 : 1.180-1.240,  9번 : 1.240-1.300, 10번 : 1.300-1.360

11번 : 1.360-1.420, 12번 : 1.420-1.480, 13번 : 1.540-1.600, 14번 : 1.600-1.660, 15번 : 1.660-1.720

16번 : 1.720-1.780, 17번 : 1.780-1.950

2. 스포이드

1) 용도

축전지 설비의 축전지 비중을 점검하기 위한 장비

2) 사용법

(1) 비중계를 스포이드에 넣고 스포이드로 증류수 또는 기타 물질을 흡입하여 측정한다.

(2) 스포이드는 전지메타(배터리 측정용 유리비중계)와 함께 사용한다.

(3) 스포이드는 전지메타(배터리측정용 유리비중계)는 모든 액상 배터리액을 측정하는 비중계이며,

자동차 배터리 액의 온도는 20℃, 비중은 1.28일 때가 가장 양호함

■ 통로유도등, 비상조명등

1. 조도계

↑ 디지털형     ↑ 아나로그형      ↑수중용조도계    ↑정밀디지털       ↑좁은장소측정용

1) 용도

비상조명등 및 유도등의 조도를 측정하는 기구

2) 사용법

(1) 마이크 감광부를 본체에 끼우고, 조도계의 전원 스위치를 ON 한다.

(2) 빛이 노출되지 않는 상태에서 지시눈금이 “0”의 위치인가를 확인한다.

(3) 적정한 측정단위를 Range스위치를 이용하여 선택한다.

(4) 마이크를 유도등 바로 밑으로부터 수평으로 0.5m 떨어진 곳에 위치시킨다.

→ 바닥에 매입한 것은 직상부 1m 지점에 위치

(5) 측정값을 읽고 기록한다.

3) 주의사항

(1) 빛의 강도를 모를 경우는 최대치 범위부터 차례대로 낮춰가며 측정한다.

(2) 감광부분은 직사광선등 과도한 광도에 노출되지 않도록 한다.

검량계	내전압시험기	누전계	디지털 하이테스터
레벨게이지	미압측정기	반사경	방염장비-데시케이터 및 실리카겔
방염장비-열전도시험장치	방염장비-표준온도계	방염장비-프라니메타	방염장비-항온조
봉인렌치	수압기	싸이렌 소화기	연기감지기테스터용 스프레이
워터테스터기- 방수압력층정기	음량계-보통음량	음량계-디지털	음량계-정밀음량

** 기타 측정기기