광장동 현대8차 아파트 소방시설 점검결과

1 of 1

설비	위 치			지 적 내 용	조치 내용	법적 근거
	동	라인	층
소화	801동	3-4	1층	옥내소화전 위치 표시등 1개 파손	정비 요망	NFSC 102 제7조
	801동	5-6	3층	옥내소화전 위치 표시등 1개 파손		NFSC 102 제7조
	802동	1-2	15층	옥내소화전 위치 표시등 1개 파손		NFSC 102 제7조
	802동	1-2	2층	옥내소화전 함내 관창1개 미비치		NFSC 102 제7조
	802동	3-4	16층	옥내소화전 위치표시등 1개 파손		NFSC 102 제7조
	802동	3-4	6층	옥내소화전 위치표시등 1개 파손		NFSC 102 제7조
피난	801동	5-6	PH층	옥상출입구(우측) 피난구유도등 1개 자체불량		NFSC 303 제5조
	801동	5-6	PH층	하부 계단 통로유도등 1개 자체불량		NFSC 303 제6조
	801동	5-6	14층	계단 출입구 피난구유도등 1개 자체불량		NFSC 303 제5조
	801동	7-8	25층	외부 출입구 피난구유도등 1개 자체불량		NFSC 303 제5조
	801동	7-8	19층	하부 계단 통로유도등 1개 자체불량		NFSC 303 제6조
	802동	1~2	24층	계단 출입구피난구유도등 1개 자체불량		NFSC 303 제5조
	802동	1-2	12층	하부 계단 통로유도등 1개 자체불량		NFSC 303 제6조
	802동	3-4	PH층	하부 계단 통로유도등 1개 자체불량		NFSC 303 제6조
	802동	3-4	24층	계단 출입구 피난구유도등 1개 자체불량		NFSC 303 제5조
	802동	3-4	21층	계단 출입구 피난구유도등 1개 자체불량		NFSC 303 제5조
	802동	3-4	17층	계단 출입구 피난구유도등 1개 자체불량		NFSC 303 제5조