소방점검결과지적내역서

P( 2 / 1 )

◎대 상 물:구의 현대 프라임아파트

◎점 검 명:종합정밀점검

◎점검일자:2014. 3.

◎점 검 자:大永防災시스템(株)

소방시설	점 검 결 과	조치 내용	법적근거
소화설비	.알람밸브 폐쇄 4동(1-2라인) 16층 6동(1-2라인) B1층 11동(1-2라인) 28층 14동(1-2라인) 17층	정비요함	NFSC 103 제 6 조
	.알람밸브 압력계 불량 1동 25층(1차),21층(1,2차),18층(1차),17층(1차),16층(2차) 3동 28층(1차)	교체요함	NFSC 103 제 6 조
	.알람밸브 드레인밸브 파손 1동 23,22,20층 9동(3-4라인) 28층	교체요함	NFSC 103 제 6 조
	.알람밸브 압력스위치 선로 단선 5동(1-2라인) B1층	정비요함	NFSC 103 제 6 조
	.알람밸브 싸이렌 연동 불량 3동(1-6라인) 16층	정비요함	NFSC 103 제 9 조
	.프리액션밸브 셋팅 불량 4주차장 B1층 1-1기둥옆 6주차장 B1층	정비요함	NFSC 103 제 6 조
	.프리액션밸브 압력스위치 선로 분리 6주차장 B1층	정비요함	NFSC 103 제 6 조
	.프리액션밸브 압력스위치 선로 저전압 7주차장 B2층,B3층	정비요함	NFSC 103 제 6 조
	.프리액션밸브 싸이렌 연동 불량 1주차장 B3층 3-11기둥옆 3주차장 B2층 2-18기둥옆 7주차장 B1층	정비요함	NFSC 103 제 9 조
	.슈퍼비조리판넬 전원 선로 불량 3주차장 B3층 3-20기둥앞	정비요함	NFSC 103 제 9 조
	.슈퍼비조리판넬 수동조작스위치 선로 단선 1주차장 B2층 2-24기둥앞	정비요함	NFSC 103 제 9 조
	.슈퍼비조리판넬 A.B감지기 선로 단선 3주차장 B3층 3-4기둥앞 4주차장 B3층 5주차장 B1층 1-21기둥앞 7주차장 B2층,B3층	정비요함	NFSC 103 제 9 조
	.슈퍼비조리판넬 A.B감지기 동작 상태 6주차장 B1층,B3층	정비요함	NFSC 103 제 9 조

경보설비	.수신기 선로 단선 13동 13층(알람밸브),7층(댐퍼감지기)	정비요함	NFSC 203 제 11 조
	.수신기 현장 발신기 동작시 휴즈 단락 7동 수신기, 9동 수신기	정비요함	NFSC 203 제 5 조
	.감지기 선로 단선 2동(1-2라인) 25층 4동(1-2라인) 13층 4동(3-4라인) 23,18,13,2층 5동(1-2라인) 15층 8동(1-6라인) 1층 9동(1-2라인) 22층 10동(1-2라인) 20층 11동(1-2라인) 3층 11동(3-4라인) 14층 12동(1-2라인) 10층	정비요함	NFSC 203 제 11 조
	.발신기 불량 1동(1-10라인) B1층	교체요함	NFSC 203 제 9 조
	.비상방송 연동 불량 11동(1-2라인)	정비요함	NFSC 202 제 4 조
소화활동설비	.제연휀 자,수동 기동 불량 1주차장(2개소) 3주차장(2개소) 4주차장 1계단 7주차장(2개소)	정비요함	NFSC 501A 제 19 조
	.제연댐퍼 모터 불량 6주차장 B3층 관리동 계단(3-2기둥옆) 2동(3-4라인) 8,2층 4동(3-4라인) 4층 6동(1-2라인) 23,5층 13동(1-2라인) 14층 15동(1-2라인) 19,4층	교체요함	NFSC 501A 제 17 조
	.제연댐퍼 그릴 파손 11동(3-4라인) 17층	정비요함	NFSC 501A 제 17 조
	.제연댐퍼 전원 불량 4동(3-4라인) 9층 5동(1-2라인) 3층 11동(3-4라인) 2층 13동(1-2라인) 20,5층 14동(1-2라인) 9층	정비요함	NFSC 501A 제 17 조
	.제연댐퍼 제어반 수동 기동 확인 불량 1주차장 2계단 B1~B3층 4주차장 2계단 B1층	정비요함	NFSC 501A 제 23 조
	.방수기구함내 호스(65mm) 연결부 파손 1동 29(2),26(1),23(3),14(3),11(3)층 3동(1-6라인) 26(1),23(3)층	교체요함	NFSC 502 제 7 조

P( 2 / 2 )