종합정밀점검 결과 지적내역서

대 상 명	대도빌딩	대 표 자	윤 순 도
주 소	서울특별시 성동구 독서당로 302 (금호동4가)
각 설비별 점검결과				비 고
소 화 기 구	<소화기> ○1F 아래의 장소 소화기(분말, 하론) 충압불량 상태로 정비요함 ①삼성디지털프라자 하론소화기(1EA) ②롯데리아 분말소화기(1EA) ○아래의 장소 분말소화기 미비치 상태로 설치요함 ①3F 토프레소커피점(1EA), 약국(1EA), 바이큰임플란트(1EA), 대도관리사무소(1EA) ②2F 핫요가(2EA)			NFSC 101 제 4 조 NFSC 101 제 4 조
경 보 설 비	<자동화재탐지설비> ○아래의 경계구역 화재감지기 성능불량 상태로 정비요함 ①3F 푸른이비인후과 복도(1EA), 약국(1EA) ②2F SC제일은행 현관 홀(1EA), SC제일은행 현관 입구(1EA), 유앤강 안내실 옆 준비실(1EA), 혜성한의원 탕전실 통로(1EA), 웰치과 POWDER 룸(1EA), 웰치과 치료실(1EA) ○2F 핫요가 락커룸 화재감지기 감지부 탈락 상태로 정비요함(1EA)			NFSC 203 제 7 조 NFSC 101 제 7 조