종합정밀점검 결과 지적내역서(더샵 스타시티)

구 분	점검결과 지적내역	비고
소 화 기 구	1.분말 소화기 미비치로 비치 요함(3.3KG) -A동 4801,5104,5206호 -C동 3102호 -D동 4301호 2.분말 소화기 충압 불량으로 교체 요함(3.3KG) -B동 1103호 -C동 3806,4505호 -D동 4004,1002호	NFSC101제4조 NFSC101제4조
소 화 설 비	1.옥내소화전함 소화전 표지 미부착으로 부착 요함 -B동 605,603,505호 앞 2.알람밸브 압력스위치 선로 분리 상태 -B동 B3층 출입구 옆 기계실 내 3.옥내소화전 앵글밸브 손잡이 너트 탈락으로 보수 요함 -B1층 0-03기둥 옆 -B2층 B-04기둥 앞 A-18기둥 4.옥내소화전함 문짝 고정 불량으로 보수 요함 -B3층 D11기둥 5.옥내소화전 사용표지 미부착으로 부착 요함 -B동 2907,1905호 앞	NFSC102제7조 NFSC103제9조 NFSC102제7조 NFSC102제7조 NFSC102제7조

구 분	점검결과 지적내역	비고
경 보 설 비	1.비상방송 연동시 방송 매트릭스 연동 불량으로 보수 요함 -C동 14층 화재시 매트릭스 27,28층 표시됨 26층 화재시 매트릭스 38,39층 표시됨 -D동 14층 화재시 매트릭스 27,28층 표시됨 26층 화재시 매트릭스 38,39층 표시됨 31층 화재시 매트릭스 36,37층 표시됨 2.세대 부엌 정온식 감지기 본체 탈락으로 설치 요함 -B동 1307호	NFSC202제4조 NFSC203제7조
피 난 설 비	1.피난구 유도등 램프 점등 불량으로 교체 요함 -A,B,C,D동 B1층 코인 세탁실 -B동 606호 앞 2.거실통로 유도등 램프 점등 불량으로 교체 요함 -C동 B1층 주민회의실 앞(←) 3.계단 유도등 램프 점등 불량으로 교체 요함 -B2층 C15기둥 옆 계단 B2/B3층	NFSC303제5조 NFSC303제6조 NFSC303제6조
소 화 활 동 설 비	1.급기 댐퍼 모터 불량으로 교체 요함 -C동 3307호 앞 전실 -C동 2107호 앞 전실 -A동 21층 2번 앞 전실 -A동 8층 2번 앞 전실	FSC501A제22조

구 분	점검결과 지적내역	비고
기 타 설 비	1.전실 방화문 도어클로져 장력 상태 불량 -D동 29층 유슈검지장치실 앞 -A동 51층 1번 계단 앞 -A동 42층 2번 계단 앞 -A동 39층 1번 계단 앞 -A동 22층 2번 계단 앞 -A동 15층 1번 계단 앞 -B동 32층 1번 계단 앞 -B동 27층 1번 계단 앞 -B동 22층 1번 계단 앞 -B동 13층 2번 계단 앞 -C동 8층 2번 계단 앞 -C동 5층 1번 계단 앞 -C동 2층 2번 계단 앞 -D동 39층 2번 계단 앞 -D동 33층 2번 계단 앞 -D동 18층 1번 계단 앞 -D동 17층 1번 계단 앞 -D동 7층 2번 계단 앞	건축법 적용