□ 2014년도 소방시설 종합정밀점검 결과 내역서 □

점검업체 : (주)셀파이엔지

점검일자 : 2014년 2월 25일  (1일)

동서울관광호텔

소방시설 등의종류	지 적 내 역	지 적 위 치	보완대책	관련근거
소화기	소화기	-10층 복도 좌측 소화기 압력 미달 -8층 복도 우측 소화기 압력 미달 -6층 복도 좌측 소화기 압력 미달 -4층 복도 소화기 1개 없음 -3층 복도 좌,우측 소화기 2개 압력 미달 -2층 복도 소화기 1개 없음	교체요함	NFSC 101
경보설비	발신기	-3층 복도 우측 발신기 불량	보수요함	NFSC 203
피난설비	유도등	-4~5층 좌 계단통로유도등 불량 -10층 좌,우 계단통로유도등 2개 불량	보수요함	NFSC 303