점검결과 지적내역서

점검대상 : 뚝도변전소

구분	해당설비	지 적 내 역	대책	관련법규
소화 설비	할로겐 화합물 소화설비	1. 기동용 솔레노이드 작동 불량 상태 1개소 - 1층 소화약제실 감시실용 솔레노이드 2. 소화가스약제 방출표시등 점등 불량 상태 1개소 - B1층 송전전력구 3. 체크밸브 불량 상태 1개소 - 1층 소화약제실 소내TR실 선택밸브 체크 4. 기동용 감지기(연기) 작동 불량 상태 14개소 - 1층 MTR-1(2개), MTR-2(2개), MTR-3(2개), MTR-4(1개, MTR-3 측), 23KV GIS실(6개), 154KV 케이블처리실(1개)	보수요함 보수요함 보수요함 보수요함	NFSC107 제6조 제7조 제10조 제11조
피난 설비	유도등	1. 피난구유도등 점등 불량 상태 1개소 - B1층 소내전원실 출입구(중형)	보수요함	NFSC303 제5조
※ 비 고 :