□ 점검지적내역

대상명 : 메디슨빌딩

점검일자 : 2014.3(E/L에서 보면서)

구 분	내 용	조치사항	관련근거
소화기구	○ 소화기 미비치 - 2층: 원유근치과, 1층: 맛난순대국밥 ○ 소화기 충압불량 - 옥탑, 3층우, 2층우, 지하1층SVP 아래 ○ 소화기 게이지 불량 - 지하1층: E/L아래, E/L앞 ○ 자동확산소화장치 미설치 - 1층: 맛난순대국밥	비치요함 교체요함 교체요함 설치요함	NFSC 101
스프링 클러설비	○ 스프링클러주 및 보조 펌프 기동 불량 - 현재 고착 상태 ○ 프리액션밸브 B감지기 회로 단선 - 지하1층: 주차장 ○ 프리액션밸브 방출 확인 회로 단선 - 지하1층: 주차장 ○ 슈퍼비죠리판넬 전원 표시등 점등 불량 - 지하1층: 주차장	정비요함 교체요함	NFSC 103
자동화재 탐지설비	○ 수신기 예비전원 배터리 불량 - 1층: 방재실 ○ 감지기 미설치 - 2층: 원유근치과내 탈의실, 1층: 맛난순대국밥 ○ 도통단선 - 지하1층: 우측발신기(1번회로), 저수위(25번회로)	교체요함 설치요함 정비요함	NFSC 203
유도등	○ 피난구유도등 및 계단통로유도등 점등 불량(전층) ○ 거실통로유도등 적응성 불량 - 지하1층 피난구유도등 → 거실통로유도등(5개)	교체 및 정비요함	NFSC 303