소방시설 점검지적내역서

▣ 대 상 명 : 성동삼성쉐르빌

설 비 명	위 치	지 적 내 용	대 책	NFSC 화재안전기준
※소화기구 1.소화기	1-4 5-8 11-14 15-16	- 소화기 충압불량(12층) - 소화기 충압불량(7층) - 소화기 미비치(12층) - 소화기 미비치(12층) - 소화기 미비치(16,15,14층)	교체요함 교체요함 비치요함 비치요함 비치요함	101 제4조 101 제4조 101 제4조 101 제4조 101 제4조
※소화설비 1. 옥내소화전	1-4	- 소화전 사용법표지 미부착(13,20층)	부착요함	102 제7조
2. 스프링클러	9-10	- 알람밸브 실 명판 교체요함(16,14,12,10,8,6,4층)	교체요함	103 제6조
※경보설비 1. 자동화재 탐지설비	9-10	- 계단감지기 작동불량(PH층) - 발신기 위치표시등 커버탈락(5층)	정비요함 교체요함	203 제7조 203 제9조
※피난설비 1. 유도등 및 유도표지	5-8 9-10 11-14 15-16	- 계단통로 유도등 예비전원불량(PH/27,27/26층) - 계단통로 유도등 예비전원불량 (18/17,16/15,13/12,12/11,9/8,7/6,6/5,4/3층) - 계단통로 유도등 점등불량(PH2/PH1층) - 계단통로 유도등 예비전원불량(PH2/PH1,22/21,21/20층) - 피난구 유도등 점등불량(PH1층) - 계단통로 유도등 예비전원불량(PH2/PH1,14/13층)	교체요함 교체요함 교체요함 교체요함 교체요함 교체요함	303 제9조 303 제9조 303 제9조 303 제9조 303 제9조 303 제9조
※소화활동설비 1.비상콘센트 설비	11-14	- 비상콘센트 명판 훼손(19층)	교체요함	504 제5조

점검 대상처 명 :성동 삼성쉐르빌 상가

설 비 명	위 치	지 적 내 용	대 책	NFSC 화재안전기준
※소화기구 1.소화기	2층 B1층	- 소화기 파손 교체요함(미가미 앞) - 소화기 노즐탈락(남탕입구,남탕 무대부 옆) - 소화기 충압불량(남탕 카운터 앞,남탕 맛사지실 옆)	교체요함 교체요함 교체요함	101 제4조 101 제4조 101 제4조
※소화설비 1. 옥내소화전	2층	- 소화전 적재물 제거요함(235호 앞)	제거요함	102 제7조
2. 스프링클러	1층	- 스프링클러 헤드 고정 불량 (1EA 방재실 앞)	교체요함	103 제10조
※피난설비 1. 유도등 및 유도표지	1층 B1층	- 천장 부착형 피난구 유도등 기구불량(떡집 옆) - 천장 부착형 피난구 유도등 기구불량( LALA FLOWER 옆) - 사우나 내 피난 안내도 부착요함(주 출입구,구획된 실)	교체요함 교체요함 교체요함	303 제9조 303 제9조 303 제9조

점검 대상처 명 :성동 삼성쉐르빌 주차장

설 비 명	위 치	지 적 내 용	대 책	NFSC 화재안전기준
※피난설비 1. 유도등 및 유도표지	B2층 B3층	- 피난구 유도등 기구불량(103동 11-14라인 출입구 쪽) - 우측방향 복도통로 유도등 기구불량(01기둥) - 우측방향 복도통로 유도등 기구불량(07기둥 옆) - 우측방향 양면 팬던트 형 복도통로 유도등 기구불량 (01기둥,04기둥쪽,05기둥쪽) - 피난구 유도등 기구불량(101동 출입구,102동 출입구,103동 15-16라인 출입구 )	교체요함 교체요함 교체요함 교체요함 교체요함	303 제9조 303 제9조 303 제9조 303 제9조 303 제9조