소방점검결과지적내역서

P( 1 / 1 )

◎대 상 물:성수동 한강 한신아파트

◎점 검 명:종합정밀점검

◎점검일자:2014. 3.

◎점 검 자:大永防災시스템(株)

소방시설	점 검 결 과	조치 내용	법적근거
소화설비	.소화기 불량 교체요망 101동(8-9라인) 18,15층 102동(1-2라인) 6,5층	교체요함	NFSC 101 제 4 조
	.소화기 위치표지 미부착 101동(3-5라인) 1층	부착요함	NFSC 101 제 4 조
	.소화전 기동 표시등 불량 102동(3-4라인) 2층	교체요함	NFSC 102 제 7 조
	.프리액션밸브 압력스위치 불량 B3층 주차장 102동(3-4)앞	교체요함	NFSC 103 제 6 조
경보설비	.수신기 예비전원 불량 좌측 수신기(2개), 우측 수신기(2개)	교체요함	NFSC 203 제 5 조
	.주차장 감지기 탈락 B2층 주차장 10기둥앞	부착요함	NFSC 203 제 7 조
	.감지기 선로 단선 101동(3-5라인) 2층	정비요함	NFSC 203 제 11 조
소화활동설비	.연결송수구 마개 탈락 관리실옆(6개)	부착요함	NFSC 502 제 4 조