소방시설 종합정밀점검 결과 지적내역

건물명	옥수교회
분 류	개선 사항	화재안전기준
1. 소화설비	-소화기- ○소화기 충압 불량으로 교체요함 - 2F 1라인 E/V앞 -옥내소화전설비- ○옥내소화전앞 적재물 비치로 이동 조치요함 - 7F 2라인 -스프링클러설비- ○프리액션밸브 세팅 불량으로 정비요함 - 5F ○프리액션밸브 솔레노이드 불량으로 연동 안됨-교체 - 1F ○스프링클러 헤드 미설치로 설치요함 - 7F 체육관옆 선교원실내 : 9EA (4실) ○알람밸브실 앞 적재물 비치로 이동 조치요함 - 전층 ○알람밸브실 위치표지 미부착으로 부착요함 - 6F ○프리액션밸브 기동용 감지기 미설치로 설치요함 - B2F 개인기도실 1, 2, 3, 4번 방 - B2F 안내실내 ○프리액션밸브 방출 확인시 경종, 방송, 싸이렌 출력 안되어 정비요함 - B2F ○프리액션밸브 탬퍼스위치 선로 미결선으로 정비요함 - B2F 1차 ○프리액션밸브 탬퍼스위치 불량으로 교체요함 - B3F
2. 경보설비	-자동화재탐지설비- ○감지기 미설치로 설치요함 - 7F 체육관옆 선교원실내 : 4EA ○감지기 선로 단선으로 정비요함 - 8F 1 , 2라인 ○감지기 적응성 불량으로 교체요함 - 9F 복도(연기식으로) - 8F 복동(연기식으로) ○감지기 감열부 탈락으로 교체요함 - 5F 502호 ○전실댐퍼 기동용 감지기 확인시 수신기상 다른 층으로 확인되어 정비요함 - 4F 2라인 동작시 B3F으로 확인됨(수신기상 1F 2라인으로 확인) - 3F 2라인 동작시 B2F으로 확인됨(수신기상 B1F 2라인으로 확인) - 2F 2라인 동작시 B1F으로 확인됨(수신기상 B2F 2라인으로 확인) - 1F 2라인 동작시 1F으로 확인됨(수신기상 B3F 2라인으로 확인)

분 류	개선 사항	화재안전기준
3. 소화활동설비	-제연설비- ○전실제연 댐퍼 모츄널 모터 수동 기동 안되어 정비요함-선로 분리 상태 - 1F 2라인 ○전실제연 휀 자동 기동 안됨 - 1, 2라인
4. 기타설비	-방화셔터- ○방화셔터 연동제어기 전원 OFF 상태로 정비요함 - B2F - B3F - B4F -방화문- ○방화문 도어스톱퍼 설치되어 제거요함 - 전층 ○방화문 도어체크 미체결로 체결요함 - 전층