소방시설등점검

건물명	중앙하이츠상가
분 류	개 선 사 항	화재안전기준
1. 소화설비	○ 소화기 미비 비치요함 - 1층 안경나라 1EA ○ 자동확산소화기 미비로 설치요함 - 1층 반찬가게 1EA ○ 소화기 충압불량으로 교체요함 - 3층 2라인 소화전 앞 1EA - 3층 복도 중앙 1EA - 3층 주계단 1EA ○ 성능시험배관 후단 유량조절밸브 미설치로 설치요함 (40A) ○ 펌프실 명판 미부착으로 부착요함	NFSC 101 제4조 NFSC 101 제4조 NFSC 101 제4조 NFSC 102 제6조 NFSC 102 제4조
2. 피난설비	○ 피난구 유도등 점등 불량으로 교체요함 - B1층 펌프싱 20W 1EA - 1층 주 출입구 20W 2EA - 1층 안경나라 출입구 20W 1EA - 2층 LAB SCHOOL 앞 10W 1EA, 발코니 측 10W 1EA - 2층 헤어샾 앞 10W 1EA - 2층 중앙세탁 앞 20W 1EA - 3층 바이올린학원 10W 1EA - 3층 Kim & Kang 20W 1EA - 4층 주 출입구 10W 1EA - PH층 10W 1EA ○ 계단 통로 유도등 점등 불량으로 교체요함 - 주계단(1라인) B1~1층 상하 양방향 - 주계단(1라인) 1~2층 상하 양방향 - 보조계단(2라인) 2~3층 상하 양방향	NFSC 303 제9조 NFSC 303 제9조

건물명	중앙하이츠상가
분 류	개 선 사 항	화재안전기준
3. 경보설비	○ 수신기 예비전원 불량으로 교체요함 ○ 경종 음량 미달로 교체요함(B1F-2, 2F-1) ○ 발신기 전화 단선으로 정비요함 - 3층 1라인, 3층 2라인 ○ 발신기 누름버튼 스위치 불량으로 교체요함 - 3층 2라인 ○ 감지기 선로 단선으로 정비요함 - B1층 정육점 연기 1EA, 정온식 1EA - 소화전(B1F-2) 앞 연기 1EA, 1층 2라인 안경나라 차동식 3EA - 1층 가우자리 인테리어 차종식 1EA - 1층 연세소아의원 차동식 3EA - 1층 복도 차동식 4EA(적응성불량으로 연기감지기로 교체요함) - 1층 예영미술 차동식 1EA - 2층 중앙 세탁 차동식 1EA - 2층 아로마스킨케어 차동식 2EA - 2층 성원버튼 강지기 3EA - 2층 명 이비인후과 차동식 6EA, 연기 2EA ○ 화재감지기 미설치로 설치요함 - 1층 한강 부동산 1EA - 1층 코리아 1EA - 1층 문구점 1EA - 1층 반찬가게 1EA - 1층 김금주 부리크 1EA - 1층 해법 영어교실 1EA - 2층 이현치과 5EA - 2층 명 이비인후과 - 2층 복도 연기감지기 2EA - 3층 복도 연기감지기 2EA - 3층 Kim & Kang 강의실 1EA ○ 1층 문구점 앞 감지기 선로 미설치로 설치 요함 ○ 3층 1라인 발신기 감지기 전압 미출력으로 간선정비 요함	NFSC 203 제6조 NFSC 203 제8조 NFSC 203 제5조 NFSC 203 제9조 NFSC 203 제7조 NFSC 203 제7조 NFSC 203 제7조 NFSC 203 제7조