<별 첨>

점검결과  지적사항

사업장명 : 장안빌딩

설비별	위 치	지 적 내 용	조치 사항	비 고
소화 설비	스프링클러헤드 미설치 구역 8층 씨젠의료재단 주출입구 홀(1개) 6층 결핵검사실내 항결액제감수성검사실(1개)		정비요	NFSC 103 제10조
	스프링클러헤드 살수반경미달인 구역 8층 씨젠의료재단 검사지원팀(명예이사장님실- 1개) 씨젠의료재단 고객지원실(4개) 5층 특수면역(신경식의료과장실옆-2개) 생명과학연구센터입구앞 가스실(4개) 출입구측복도(UPS실앞복도-1개) R&D 전처리실(1개),R&D 환경독성평가(1개) 중앙전처리(3개),칠러실 옆통로(2개) 비휘발성유기원소파트(4개) 4층 여자탈의실(1개)		정비요	NFSC 103 제10조
	스프링클러 헤드 천정속함몰된 구역 8층 씨젠의료재단 고객지원실(1개) 5층 R&D 전처리실(4개)		정비요	NFSC 103 제10조
	스프링클러헤드 이설요하는 구역 5층 출입구측복도(UPS실앞복도-1개)		정비요	NFSC 103 제10조
경보 설비	화재감지기 미설치 구역 PH 계단실(1개) 8층 씨젠의료재단 주출입구 홀(1개) 5층 UPS실앞 냉장보관실(1개),칠러실(1개) 비휘발성유기원소파트(1개), R&D 질량분석파트(1개) 4층 여자탈의실(1개),UPS실(1개) 1층 씨젠의료재단모바일접수팀내회의실(1개)		정비요	NFSC 203 제7조
	화재감지기 선로단선 구역 6층 연구용역사업부(전체) 5층 생명과학연구센터입구앞 가스실(1개) 신축구역(전체)		정비요	NFSC 203 제11조
	비상방송 스피커 선로단선으로 경보안되는 구역 5층 신축구역(전체)		정비요	NFSC 202 제4조
피난 설비	피난구유도등 미설치 구역 PH 계단실(1개소) 8층 씨젠의료재단 검사지원팀(1개소) 씨젠의료재단 고객지원실(1개소) 5층 세포유전학팀(1개소),특수면역(2개소) 생명과학연구센터입구앞 가스실(1개소)		정비요	NFSC 303 제5조
	피난유도등 방향표시 수정요 하는 구역 5층 연구개발운영실앞통로		정비요	NFSC 303 제5조