소방점검결과지적내역서

◎대 상 물:호텔비전

◎점 검 명:종합정밀점검

소방시설	점 검 결 과	조치 내용	법적근거
소화설비	.알람밸브 압력스위치 경보출력 확인 불량 B1층 기계실	정비요함	NFSC 103 제 9 조
경보설비	.수신기 선로 단선 1번(B1층)16번동(B1층 기계실 A/V T/S 단선)	정비요함	NFSC 203 제 11 조
	.감지기 선로 단선 5층	정비요함	NFSC 203 제 11 조