점검결과 지적내역서

점검대상 : 화양변전소

구분	해당설비	지 적 내 역	대책	관련법규
소화 설비	청정 소화약제 소화설비	1. 소화가스약제 방출표시등 점등 불량 상태 1개소 - B1층 소화약제실 내 배전전력구 출입구(단선상태) 2. 기동용 감지기(연기) 작동 불량 상태 1개소 - B2층 STR-2(1개)	보수요함 보수요함	NFSC107A 제9조 제13조
피난 설비	유도등	1. 피난구유도등(중형) 점등 불량 상태 1개소 - B1층 공조실(배기) 출입구 2. 복도통로유도등 점등 불량 상태 1개소 - B3층 25.8KV 케이블처리실 기둥(양방향) 3. 피난구유도등(중형) 예비전원 불량 상태 2개소 - B1층 1계단 전실 출입구, 소화약제실 내 배전전력구 출입구 4. 통로유도등 예비전원 불량 상태 3개소 - B2층 MTR-2 출입구 옆(우방향) MTR-4 셔터 옆(170KV GIS실 양방향) - B3층 25.8KV 케이블처리실 기둥(양방향)	보수요함 보수요함 보수요함 보수요함	NFSC303 제5조 제6조 제9조 제9조
※ 비 고 :