종합정밀점검 결과 지적내역서

대상명	옥수 하이츠아파트
위 치	서울특별시 성동구 옥수동 100번지
시설별	점 검 결 과	조치사항	법적근거	비고
소 화 기 구	* 소화기 미비치 (총 11개소) - 1404호, 1502호, 1505호, 1509호, 1510호, 1601호, 1602호, 1701호, 1703호, 1807호, 1808호	비치요	소화기구의 화재안전기준의 제4조
	* 소화기 충압불량 (총 1개소) - 1611호	충압요
경 보 설 비	* 차동식 감지기 작동불량 (총 1개소) - 1층 경비실	교체요	자동화재탐지설비의 화재안전기준 제7조
	* 정온식 감지기 작동불량 (총 3개소) - 214호 주방, 704호 주방, 1701호 주방	교체요
	* 연기 감지기 작동불량 (총 5개소) - 16층 E/V, 14층 비상계단, 13층 비상계단, 12층 E/V, 5층 E/V	교체요
	* 지구경종 음량미달 (총 2개소) - 2구역 : 12층, 10층	교체요	자동화재탐지설비의 화재안전기준 제8조
	* 발신기 불량 (총 1개소) - 1층 1구역 발신기 불량	교체요	자동화재탐지설비의 화재안전기준 제9조
피 난 설 비	* 피난구유도등 점등불량 (총 11개소) - 주계단 : 17층, 16층, 15층, 14층, 13층, 12층 - 보조계단 : 17층, 16층, 15층, 14층 PH - 노인정 앞	보수요	유도등및유도표지의 화재안전기준 제5조
	*피난구유도등 자체불량 (총 2개소) - 주계단 : 18층 - 보조계단 : 12층	교체요
	* 계단통로유도등 점등불량 (총 6개소) - 주계단 : PH↑18↓ - 보조계단 : 18↑17↓, 17↑16↓, 14↑13↓, 13↑12↓, 12↑11↓	보수요	유도등및유도표지의 화재안전기준 제6조
	* 계단통로유도등 자체불량 (총 6개소) - 주계단 : 18↑17↓, 16↑15↓, 15↑14↓, 13↑12↓ - 보조계단 : PH↑18↓, 16↑15↓	교체요
	* 복도유도등 점등불량 (총 6개소) - 주계단 : 16층, 14층, 13층, 12층 - 보조계단 : 14층, 12층	보수요
	* 복도유도등 자체불량 (총 2개소) - 주계단 : 15층 - 주차장 입구(우방향)	교체요