소방시설 점검결과 지적내역

▣ 대상명 : 교원성수물류센터

구분	설비명	점검결과 지적내역	보완대책	관련법규
소화기구	옥내소화전	다음 장소 소화전앞 물건 적재 - 6F 소화전4 - 2F 소화전5 - 1F 소화전1	▶정리요함	NFSC 102 제7조
	스프링클러	건식밸브 재 셋팅 요함 (1층,3층,5층)	▶정비요함	NFSC 103 제6조
경보설비	자동화재 탐지설비	B1 출입문앞 연감지기 작동 불량 (A,B 계단 각 1개씩)	▶교체요함	NFSC 203 제7조
피난설비	피난기구	4층 휀실옆 완강기함 적재물 처리요함 6층 여자휴게실내 완강기 표지 미부착	▶정리요함 ▶정비요함	NFSC 301 제4조 NFSC 301 제4조
기타설비	방화문	B2 방화문 개방 상태	▶정비요함	건축법시행령