2014년 하반기 더클래식500 소방시설종합정밀점검 지적내역

설비명		지적내역 및 보완대책	관련근거
소화설비	스프링쿨러	▣ 4F 한국투자증권 (문서보관실 헤드왕 탈락) ▣ 4F 휘트니스홀 중앙 (헤드왕 1EA 탈락) ▣ 알람밸브 2차측 과압상태 - 감압요함 -A동38F,25F,16F,8F / B동42F,32F,28,11F	NFSC103 제10 조치완료
	분말소화기	▣ A동 50층(3번) 충압불량 ▣ A동 40층(1,4번) 충압불량 ▣ B동 39(층4번) 충압불량 ▣B 동 26층(2번) 충압불량 ▣ B동 24층(3번) 충압불량 ▣ B동 11층(2번) 충압불량 ▣ B동 객실지원(6번) 충압불량 ▣ B1F 여스파(19,30번) , 남스파(49,50번) 충압불량-기타	NFSC101 제4
경보설비	자탐설비	▣ A동 2804호 아나로그 감지기불량 ▣ A동 3303호 아나로그 감지기불량 ▣ A동 4205호 아나로그 감지기불량 ▣ A동 1206호 아나로그 감자기불량 ▣ B동 2804호 아나로그 감지기불량 ▣ A동 4층 다목적실 홀 감지기불량 ▣ B동 4층 휘트니스 사무실 감지기불량 ▣ B동 2F 우리투자증권(입구 감지기 탈락) ▣ B동 2F 피부과 감지기불량(복도) ▣ B2F 세탁소 감지기불량(2개) ▣ B6F 보안사무실 감지기불량 ▣ A동 2층 방재센터 옆 발신기 불량	NFSC203 제7
피난설비	휴대용비상랜턴	▣ A동 2105호 세대 휴대용비상랜턴 불량 ▣ B동 3401호 세대 휴대용비상랜턴 불량 ▣ A동 3601호 세대 휴대용비상랜턴 분실 ▣ B동 3103호 세대 휴대용비상랜턴 불량 ▣ B동 2106호 세대 휴대용비상랜턴 분실 ▣ B동 1503호 세대 휴대용비상랜턴 분실 ▣ A동 1501호 객실 휴대용비상랜턴 불량 ▣ A동 1505호 객실 휴대용비상랜턴 분실 ▣ A동 1207호 객실 휴대용비상랜턴 불량 ▣ A동 1102호 객실 휴대용비상랜턴 불량 ▣ A동 1008호 객실 휴대용비상랜턴 분실 ▣ A동 907호 객실 휴대용비상랜턴 불량	NFSC304 제4

설비명		지적내역 및 보완대책	관련근거
피난설비	완강기	▣ 5층 옥외수영장 완강기 로프함 파손(2개소)	NFSC301 제4
	피난유도등	▣ A동 47F 비상E/V전실 점등불량 ▣ A동 38F #1 전실내 점등불량 ▣ A동 24F #1 전실 외 점등불량 ▣ A동 22F #1 전실내 점등불량 ▣ B동 35F #4 전실외 점등불량 ▣ B동 28F E/V전실 점등불량 ▣ B동 11F #4 전실외 점등불량 ▣ B동 8F E/V전실 점등불량 ▣ 4F 14일동안 데스크홀 점등불량 ▣ B동 2F 우리투자증권 출입구 점등불량 ▣ 4F 휘트니스 메인출입구 점등불량 ▣ 4F 리더스본사 임원실 출입구 점등불량 - 기타	NFSC305 제5