지 적 내 역 서 소방안전대상물 : 칠성빌딩 (2014년도 소방시설 종합정밀점검)
설비	점 검 결 과 문 제 점	위 치	조치사항	관련법령
소화설비	소방호스 불량	지하3층소화전(1본)	교체요함	NFSC102 제7조
	소화전 주, 보조펌프 수동기동 안됨 (마그네트로 강제기동시 기동됨)	지하3층 펌프실	보수요함	NFSC102 제5조
경보설비	건물주수신기와 화재연동불량	4층 필고시원수신기	보수요함	NFSC203 제5조
	감지기 적응성 불량	PH층 E/V기계실(차동->광전), 3층 E/V홀(차동->광전), 지하2층 16실(정온->차동)	보수요함	NFSC203 제7조
	3층 회로동작시 계단도 같이확인됨	3층	보수요함	NFSC203 제11조
피난설비	유도등 적응성불량	5층-4층계단(피난구->통로)	교체요함	NFSC303 제5조