종합정밀점검 결과 지적내역

▣ 대 상 명 : 동부경찰관기동대

설비명	지적내용	조치사항	관련법규
피난 설비	◉피난구유도등 불량(21개소) -본관 4층 행정실 출입문, 행정실 앞 및 창고 앞 방화문 위 2층 화장실 옆 방화문 위 1층 탁구장, 탁구장 내 조리실 출입문 B1층 기계실 출입문 -신관 PH층 옥상 출입문(2개소) 6층 행정생활실 앞 및 대장실 옆 계단 출입문, 창고 출입문 5층 3생활실, 창고 출입문 4층 기동대장실 옆 계단 출입문, 3제대 출입문 3층 제대장실 앞 계단 출입문 2층 1제대, 2제대, 3제대, 본부행정반 출입문	교체요함	NFSC 303 제9조
	◉복도통로유도등 불량(7개소) -본관 2층 제대장실 옆, 세면장 옆 -신관 6층 일반창고2 옆, 세면장 앞 5층 무기고 옆 4층 세면장 앞 2층 화장실 앞	교체요함	NFSC 303 제9조
	◉계단통로유도등 불량(18개소) -구관 1번 계단 PH층→4층, 4층→3층, 3층→2층, 2층→1층, 1층→B1층 2번 계단 PH층→6층, 6층→5층, 5층→4층, 4층→3층, 3층→2층, 2층→1층, 1층→B1층 -신관 계단 PH층→6층, 6층→5층, 5층→4층, 4층→3층, 3층→2층, 2층→1층	교체요함	NFSC 303 제9조