2014년도 소방시설 시정조치 대상내역

점검업체 : ㈜건일엠이씨

점검기간 : 2014.5.14.~ 5.16

건물명	영등포아리수정수센터
분 류	개선 사항	화재안전기준	비 고
1.경보설비 2.피난설비	건물명 : 막여과지동 자동화재탐지설비 ○중계기 불량으로 교체요함 1)막여과동 1층 전실 소화전함내 (3번 중계기) 2)막여과동 B1층 침지식 콤프레샤실 발신기함 ○감지기 선로 누수로 정비요함(발신기함 외부 이설요함) 1)막여과동 B1층 침지식 콤프레샤실 발신기함 유도등설비 ○유도등 1)피난구유도등 소형벽부 2층 : 예비전원 불량 1개 2)피난구유도등 천장직부 중형양면 1층 : 예비전원 불량 3개 2층 : 예비전원 불량 1개	NFSC 203 제6 조 NFSC 303