붙임		재난현장표준작전절차 소방시설 활용방법(SOP235) 개정안

현  행

개  정(안)

개정 이유

○ SOP 235 소방시설 활용방법

<목차>

스프링클러설비

연결송수관설비

방재센터

옥내소화전설비

이산화탄소‧할로겐화합물 소화설비

제연설비

연결살수설비

방송설비

비상콘센트설비

무선통신설비

연소방지설비

○ SOP 235 소방시설 활용방법

<목차>

수신반(종합방재실)

자동화재탐지설비(신설)

비상방송설비

옥내소화전설비

스프링클러설비

이산화탄소‧할로겐화합물 등 소화설비

연결송수관설비

연결살수설비

제연설비

비상콘센트설비

무선통신보조설비

연소방지설비

선착 소방대원의 소방활동 시 소방시설 사용 가능성을 고려, 재난현장 표준작전절차에 부합하게 목차를 구성하고 미비한 부분을 추가(개정)함

3

방재센터

	3.1 다음 사항을 확인하고 지휘관에게 보고 3.1.1 감지기가 작동되고 있는 위치(발화 지점) 3.1.2 CCTV로 보이는 상황 3.1.3 각 소방시설의 위치, 위험시설의 위치 3.1.4 건물 내 수용인원 및 구획별 용도, 진입 및 대피 경로 등 3.2 제반 방재시설의 작동상태를 확인하면서 필요한 조치 3.2.1 제연설비, 소방펌프, 비상용 승강기 등 필요한 시설이 작동하고 있지 않을 경우 수동 작동 3.2.2 시설이 작동되지 않을 경우 건물관계자(시설관리 기술인력)로 하여금 긴급복구 요구 3.2.3 자체 방송시설로 수용인원 대피 유도 3.2.4 가스계 소화설비 방출구역에 사람이 없는 것을 확인 후 작동

1

수신반(종합방재실)

	1.1 다음 사항을 확인하고 지휘관에게 보고 1.1.1 감지기가 작동되고 있는 위치(발화 지점) 1.1.2 CCTV로 보이는 상황 1.1.3 각 소방시설의 위치, 위험시설의 위치 1.1.4 건물 내 수용인원 및 구획별 용도, 진입 및 대피 경로 등 1.2 제반 방재시설의 작동상태를 확인하면서 필요한 조치 1.2.1 제연설비, 소방펌프, 비상용 승강기, 방화셔터 등 필요한 시설이 작동하고 있지 않을 경우 수동 작동 및 비상 조치 1.2.2 시설이 작동되지 않을 경우 건물 관계자(시설관리 기술인력)로 하여금 긴급복구 요구 1.2.3 자체 방송시설로 건물 내 인원 대피 유도 1.2.4 가스계 소화설비 방호구역에 사람이 없는 것을 확인 후 작동

<신설>

2

자동화재탐지설비

	2.1 발화지점의 위치확인은 수신기에서 화재표시등 및 지구표시등의 점등위치로 확인한다. 2.2 음향장치(지구경종, 비상방송설비 사이렌 등)가 정상적으로 송출되는지 확인하고, 송출되지 않을 경우 음향장치 조작스위치를 1회 눌러서 정상상태로 한다. 2.3 수신기의 전원이 차단되어 있는 경우 수신기 문을 열고 전원스위치를 확인한다.(OFF에서 ON상태로 전환) 2.4 비상방송설비 및 소화설비, 제연설비 등의 감시제어반과 겸용하는 경우에는, 연동되는 설비의 작동상태를 확인한다. 2.4.1 비상방송설비 : 비상방송의 송출여부 확인 2.4.2 소화설비 : 각 설비의 펌프기동상태 확인 2.4.3 제연설비 : 제연설비 팬(급기, 배기), 댐퍼의 동작상태 확인

8

방송설비

	8.1 화재발생시 자동전환에 의해 비상방송으로 교체되는 것이 원칙이지만 수동인 경우도 있으므로 업무방송에서 비상방송으로 스위치를 조작 8.2 경보음(싸이렌)은 비상스위치를 조작하는 것에 의해 자동적으로 명동하고 조작부 옆의 마이크 스위치를 누르면 경보음은 정지되고 육성으로 방송할 수 있다. 8.3 필요 층을 선택하여 지시, 명령을 발할 때는 층별 작동스위치를 눌러 방송한다. 8.4 각 층에 있는 대원들에게 동일한 내용의 지시, 명령을 발할 경우는 일제 스위치로 바꿔 방송한다. 8.5 화재층 또는 화재가 연소 확대하고 있는 층은 사용 불가능하므로 주의한다. 단, 다른 층의 스피커에는 영향을 받지 않도록 설계되어 있다. 8.6 스피커의 음량은 90폰 이상이며, 상당한 소음 중에서도 유효히 방송할 수 있다.

3

비상방송설비

	3.1 화재발생 시 자동전환에 의해 비상방송으로 교체되는 것이 원칙이지만 자동으로 전환되지 않는 경우 수동으로 업무방송에서 비상방송으로 스위치를 조작 3.2 경보음(사이렌)은 비상스위치를 조작하는 것에 의해 자동적으로 명동하고 조작부 옆의 마이크 스위치를 누르면 경보음은 정지되고 육성으로 방송할 수 있다. 3.3 필요 층을 선택하여 지시, 명령을 발할 때는 층별 작동 스위치를 눌러 방송한다. 3.4 각 층에 있는 대원들에게 동일한 내용의 지시, 명령을 발할 경우는 일제 스위치로 바꿔 방송한다. 3.5 화재층 또는 화재가 연소 확대하고 있는 층은 사용 불가능하므로 주의한다. 단, 다른 층의 스피커에는 영향을 받지 않도록 설계되어 있다. 3.6 스피커의 음량은 90데시벨 이상이며, 상당한 소음 중에서도 유효히 방송할 수 있다.

4

옥내소화전

	4.1 소화전함 ① 계단, 복도 등에 적색등(표시등)이 있는 장소에는 일반적으로 소화전이 설치되어 있으므로 필요시 적극 활용 ② 소화전 설치개소의 적색등은 소화전의 상부에 설치 ③ 소화전함의 표면에는 “소화전”이란 표시 ④ 연결송수관 겸용 소화전함의 표면에는 소화전 이외에 “방수구”의 문자가 표시 ⑤ 소화전함의 크기는 일반적으로 0.5㎡ 이상이다. 연결송수관 설비와 겸용인 경우도 동일 4.2 설치위치 특별한 설치위치 규정은 없으나 보통 활용에 편리한 계단실내에 설치 4.3 수 원 ① 수조규모에 따라 다르지만 일반적으로 20분 사용 ② 연결송수관 겸용인 경우는 연결송수관 송수구에 의해 가압송수시도 사용이 가능 4.4 기 타 ① 소방대 방수준비가 완료될 때 까지 또는 파이프샤프트, 닥트 및 소규모 화재의 경우는 적극적으로 옥내소화전을 활용 ② 사용능력의 한계는 동일층에 있어서 5개 이상 설치된 경우는 사용가능개수 5개 까지, 5개 이하인 경우는 전부 사용 4.5 건물 층수가 많으면 많을수록 아래층에 고압송수가 예상되므로 위해방지상 관창압력 조정은 소화전함내의 앵글밸브를 사용

4

옥내소화전

	4.1 소화전함 ① 계단, 복도 등에 적색등(표시등)이 있는 장소에는 일반적으로 소화전이 설치되어 있으므로 필요시 적극 활용 ② 소화전 설치개소의 적색등은 소화전의 상부에 설치 ③ 소화전함의 표면에는 “소화전”이란 표시 ④ 연결송수관 겸용 소화전함의 표면에는 소화전 이외에 “방수구”의 문자가 표시 ⑤ 소화전함의 크기는 일반적으로 0.5㎡ 이상이다. 연결송수관 설비와 겸용인 경우도 동일 4.2 설치위치 특별한 설치위치 규정은 없으나 보통 활용에 편리한 계단에 가까운 복도에 설치 4.3 수원 ① 수조규모에 따라 다르지만 일반적으로 20분 사용 ② 연결송수관 겸용인 경우는 연결송수관 송수구에 의해 가압송수 시도 사용이 가능 4.4 기타 ① 소방대 방수준비가 완료될때 까지 또는 파이프샤프트, 덕트 및 소규모 화재의 경우는 적극적으로 옥내소화전을 활용 ② 사용능력의 한계는 동일 층에 있어서 2개 이상 설치된 경우는 사용가능 개수 2개 까지, 2개 이하인 경우는 전부 사용 4.5 건물 층수가 많으면 많을수록 아래층에 고압송수가 예상되므로 위해 방지 상 관창압력 조정은 소화전함내 의 앵글밸브를 사용

1

스프링클러설비

	1.1 출동대는 소방차를 연결송수구에 부서, 호스(65㎜) 연결 1.2 스프링클러설비에 의한 완전진화 시 대원에 의한 잔화정리 1.3 스프링클러가 설치된 건물의 효과적인 화재진압을 위해서 적절한 배연이 필요 1.4 무전기를 소지한 대원을 스프링클러 차단 밸브에 배치 1.5 스프링클러 시스템을 차단하기 전에 화재진압 및 확대방지 작전이 필요한 적정 진압대원을 배치 1.6 소방호스를 사용할 수 없는 경우 추가 소방대 도착 전까지 스프링클러 계속 사용 1.7 화재발생장소에 설치된 고가설비(제품) 및 장비, 가구 등에 대한 수손피해를 최소화하기 위해 신속한 배수작업 실시

5

스프링클러설비

	5.1 출동대는 소방차를 스프링클러설비의 연결송수구에 주변에 위치시키고, 수신기에서 발화지점 위치를 확인하여 저층‧고층 등 송수구의 위치를 확인 후 호스(65㎜) 연결 5.2 스프링클러설비에 의한 완전진화 시 대원에 의한 잔화정리 5.3 스프링클러가 설치된 건물의 효과적인 화재진압을 위해서 적절한 배연이 필요 5.4 무전기를 소지한 대원을 스프링클러 급수를 차단할 수 있는 개폐밸브(개폐표시형밸브)에 배치(알람밸브실, 제어반, 유수검지장치실, 기계실 등) 5.5 스프링클러 설비에 의한 급수를 차단하기 전에 화재진압 및 확대방지 작전에 필요한 적정 진압대원을 배치 5.6 삭제 5.6 화재발생 장소에 설치된 고가설비(제품) 및 장비, 가구 등에 대한 수손피해를 최소화

5

이산화탄소·할로겐화합물 소화설비

	5.1 현장도착시 이미 가스가 방출되어 있는 경우 ① 다음 대상물은 자동방출방식(자탐설비연동)이며 인명위험이 높음 ◦상시 사람이 없는 대상물의 방호구역 ◦불특정 다수인이 출입하지 않는 방호구역 또는 야간에 무인이 되는 대상물내 방호구역 ② 이산화탄소 소화설비의 가스비중은 공기비중의 1.5배이며 방출후 기화가스는 침강하므로 당해 설비를 설치한 층보다 아래층에 방호구역이 있는 경우는 그 방사구역으로부터 누출된 가스 등을 예측하여 행동 5.2 소방대 지시에 의해 가스를 방출시킨 경우 ① 이산화탄소 및 할로겐화합물 소화설비의 활용에 대하여는 연소실체를 파악하고, 사용의 유무를 판단 ② 전역 방출 방식에 있어서는 방출 전에 대피경보를 발한다. ③ 수동기동장치의 가스방출 버튼은 문을 개방하는 것에 의해 싸이렌 경보가 발한 후가 아니면 조작할 수 없는 구조가 되므로 경보울림에 유의 ④ 수동기동장치 오작동의 경우에는 용기밸브 또는 방출밸브가 개방할 때까지의 시간내에(방출지연 장치가 20초 이상으로 고정되어 있다.) 이산화탄소가스의 방출정지 버튼을 눌러 긴급 차단 5.3 안전관리 ① 관계자로부터 정보 및 수신반 또는 자동화재탐지설비의 수신반 등에 가스방출 표시가 나타나는 경우 또는 방호구역의 출입구 등의 보기 쉬운 장소에 소화제가 방출된 취지문자가 나타나는 경우는 진입대원을 한정하고 진입하는 대원에게는 공기호흡기를 완전히 장착 ② 이산화탄소 소화설비가 방사한 때 내부압력상승에 의해서 출입구 방화문, 방화셔터, 개구부 틈에서 누설가스가 방호구획의 밖으로 분출할 염려가 있으므로 주의 ③ 선택밸브의 조작을 잘못해 화재장소 이외의 방호구획에 가스가 충만할 염려가 있으므로 산소가스 측정기로 안전을 확인한 구역 이외는 위험범위라 간주하고 행동 ④ 방호구역내에 요구조자 및 공기호흡기를 장착하지 않은 소방대원이 있는가를 확인하고 농연 등으로 소방대의 진입 곤란한 화재에 있어서는 관계자로 하여금 설비를 조작시켜 가스를 방출 ⑤ 이산화탄소 소화설비에 있어서는 방사시 용기 등의 금속분이 얼고 손을 접촉하면 동상의 우려가 있으므로 주의

6

이산화탄소·할로겐화합물 등 소화설비

	6.1 현장도착시 이미 가스가 방출되어 있는 경우 ① 다음 대상물은 자동방출방식이며 인명위험이 높음 ◦상시 사람이 없는 대상물의 방호구역 ◦불특정 다수인이 출입하지 않는 방호구역 또는 야간에 무인이 되는 대상물내 방호구역 ② 이산화탄소 소화설비의 가스비중은 공기비중의 1.5배이며 방출후 기화가스는 침강하므로 당해 설비를 설치한 층보다 아래층에 방호구역이 있는 경우는 그 방사구역으로부터 누출된 가스 등을 예측하여 행동 6.2 소방대 지시에 의해 가스를 방출시킨 경우 ① 이산화탄소 및 할로겐화합물 소화설비의 활용에 대하여는 연소실체를 파악하고, 사용의 유무를 판단 ② 전역 방출 방식에 있어서는 방출 전에 대피경보를 발한다. ③ 수동기동장치의 가스방출 버튼 덮개 개방에 따른 경보울림에 유의 ④ 수동기동장치 오작동의 경우에는 용기밸브 또는 방출밸브가 개방할 때까지의 시간내에(방출지연장치 20초~30초로 설정) 복구 완료시까지 소화가스 방출정지 버튼을 누른 상태로 유지하여 방출 차단 6.3 안전관리 ① 관계자로부터 가스방출을 확인하거나 가스방출이 의심될 경우 대원 진입을 금지하고, 인명구조 등을 위하여 진입 필요 시 공기호흡기를 착용 후 진입하고 방호구역의 출입구는 닫힌 상태를 유지 ② 이산화탄소 소화설비가 방사한 때 내부압력상승에 의해서 출입구 방화문, 방화셔터, 개구부 틈에서 누설가스가 방호구획의 밖으로 분출할 염려가 있으므로 주의 ③ 선택밸브의 조작을 잘못해 화재장소 이외의 방호구획에 가스가 충만할 염려가 있으므로 위험범위라 간주하고 행동 ④ 방호구역내에 요구조자 및 공기호흡기를 장착하지 않은 소방대원이 있는가를 확인하고 농연 등으로 소방대의 진입이 곤란한 화재의 경우 관계자와 함께 배연 및 가스 방출 조치 ⑤ 이산화탄소 소화설비에 있어서는 방사시 용기 등의 금속분이 얼고 손을 접촉하면 동상의 우려가 있으므로 주의

2

연결송수관 설비

	2.1 송수요령 ① 송수는 단독 펌프차대의 1구 송수, 소방용수가 먼 경우에 중계대형 ② 송수계통이 2이상일 때는 연합송수가 되므로 송수구 부분의 송수압력이 같아지도록 펌프를 운용, 뒤에서 송수하는 펌프차대는 약 10%정도 높은 압력으로 송수 ③ 송수초기에는 압력계 등 각종 계기의 지침상황에 유의하고 송수압력이 적정한지를 확인 ④ 송수쪽의 게이트밸브가 폐쇄되어 있으며 송수할 수 없으므로 관계자에게 지시하여 밸브를 신속하게 개방(게이트밸브의 위치는 방재센타 또는 소화전함 내에 표시) ⑤ 옥상수조쪽 체크밸브의 기능이 저하되어 송수가 옥상수조로 유입, 유효압력을 얻을 수 없을 때는 옥상수조 쪽의 게이트밸브를 잠가 활용 ⑥ 건식배관의 경우 드레인콕크나 방수구밸브가 개방되어 있으면 누수 된 물의 손실이 크므로 콕크나 밸브를 폐쇄 2.2 방수요령 ① 방수압력은 방수구의 밸브 개폐로 조정 ② 상 ․ 하층에서 동시에 방수할 때에는 하층의 방수압력을 작게 하지 않으면 상층에서 유효압력을 얻을 수 없는 경우가 있음 ③ 옥내소화전과 주배관이 공용으로 되어 있는 것은 기동스위치를 조작함으로써 1구 정도는 더 방수 가능 ④ 연결송수관의 방수구함 표면에는 방수구의표시가 있음 ⑤ 방수구는 옥내소화전함 내에 공용으로 설치된 것과 단독으로 격납함 내에 설치된 것(구형)이 있음 ⑥ 옥내소화전과 주 배관을 겸용하고 있는 것은 사용 시 고압의 방수압력이 걸리므로 자위소방대가 옥내소화전을 사용 중인 경우에는 그 사용을 중지시키는 등의 조치

7

연결송수관설비

	7.1 송수요령 ① 송수는 단독 펌프차대(펌프차)의 1구 송수, 소방용수가 먼 경우에 중계대형 ② 송수계통이 2이상일 때는 연합송수가 되므로 송수구 부분의 송수압력이 같아지도록 펌프를 운용, 뒤에서 송수하는 펌프차대는 약 10%정도 높은 압력으로 송수 ③ 송수초기에는 압력계 등 각종 계기의 지침상황에 유의하고 송수압력이 적정한지를 확인 ④ 송수쪽의 게이트밸브가 폐쇄되어 있으면 송수할 수 없으므로 관계자에게 지시하여 밸브를 신속하게 개방(게이트밸브의 위치는 방재센타 또는 소화전함 내에 표시) ⑤ 옥상수조쪽 체크밸브의 기능이 저하되어 송수가 옥상수조로 유입, 유효압력을 얻을 수 없을 때는 옥상수조 쪽의 게이트밸브를 잠가 활용 ⑥ 건식배관의 경우 드레인콕크나 방수구밸브가 개방되어 있으면 누수 된 물의 손실이 크므로 콕크나 밸브를 폐쇄 7.2 방수요령 ① 방수압력은 방수구의 밸브 개폐로 조정 ② 상 ․ 하층에서 동시에 방수할 때에는 하층의 방수압력을 작게 하지 않으면 상층에서 유효압력을 얻을 수 없는 경우가 있음 ③ 옥내소화전과 주배관이 공용으로 되어 있는 것은 기동스위치를 조작함으로써 1구 정도는 더 방수 가능 ④ 연결송수관의 방수구함 표면에는 방수구의표시가 있음 ⑤ 방수구는 옥내소화전함 내에 공용으로 설치된 것과 단독으로 격납함 내에 설치된 것이 있음 ⑥ 옥내소화전과 주 배관을 겸용하고 있는 것은 사용 시 고압의 방수압력이 걸리므로 자위소방대가 옥내소화전을 사용 중인 경우에는 그 사용을 중지시키는 등의 조치

7

연결살수설비

	7.1 관계자로부터 청취 또는 최초진입대원의 상황보고 등으로 판단하여 연소범위를 확실히 파악하고 활용, 특히, 개방형헤드의 경우 송수구역을 오인하여 송수하면 다량의 수손을 초래할 염려가 있음 7.2 송수구 부근에 송수구역, 선택밸브, 송수계통도가 게시되어 있으므로 내용을 충분히 파악한 후 조작 7.3 송수구는 65mm 쌍구형으로 설치하여야하나 살수헤드수가 10개 이하인 것에 있어서는 단구형의 것으로 할 수 있다. 7.4 송수구역에 의해 송수구의 위치가 제각기 다를 수 있으므로 주의 7.5 개방형헤드가 설치되고 송수구역에 나누어져 있는 경우는 각종 밸브의 조작을 완료한 후 송수 7.6 펌프의 송수압력은 1~1.5Mpa를 목표로 조작 7.7 검색조를 편성하여 지하의 소화상황을 확인하며, 소화완료 후는 즉시 송수를 중지, 또한 검색조가 농연 등으로 진입할 수 없는 경우는 10~15분마다 송수를 일시 정지하고 내부의 변화유무를 확인하고 필요에 따라 송수를 재개하는 등의 조치를 취한다. 7.8 헤드에서 살수에 의한 소화효과는 배출되는 연기의 열, 색깔 및 수증기로부터 판단 7.9 화점실의 온도가 높은 경우는 살수설비의 배관 등이 탈락하는 경우도 예상되므로 장시간 송수하더라도 소화효과가 없는 경우는 별도의 소화수단을 병행 7.10 배관에는 배수밸브가 설치되어 있으므로 송수정지 후 헤드에서의 계속적인 살수를 중지시킬 수 있다.

8

연결살수설비

	8.1 관계자로부터 청취 또는 최초진입대원의 상황보고 등으로 판단하여 연소범위를 확실히 파악하고 활용, 특히, 개방형헤드의 경우 송수구역을 오인하여 송수하면 다량의 수손을 초래할 염려가 있음 8.2 송수구 부근에 송수구역, 선택밸브, 송수구역일람표가 게시되어 있으므로 내용을 충분히 파악한 후 조작 8.3 송수구는 65mm 쌍구형으로 설치하여야하나 살수헤드수가 10개 이하인 것에 있어서는 단구형의 것으로 할 수 있다. 8.4 송수구역에 의해 송수구의 위치가 제각기 다를 수 있으므로 주의 8.5 개방형헤드가 설치되고 송수구역에 나누어져 있는 경우는 선택밸브의 조작을 완료한 후 송수 8.6 펌프의 송수압력은 1~1.5Mpa를 목표로 조작 8.7 검색조를 편성하여 지하의 소화상황을 확인하며, 소화완료 후는 즉시 송수를 중지, 또한 검색조가 농연 등으로 진입할 수 없는 경우는 10~15분마다 송수를 일시 정지하고 내부의 변화유무를 확인하고 필요에 따라 송수를 재개하는 등의 조치를 취한다. 8.8 헤드에서 살수에 의한 소화효과는 배출되는 연기의 색깔 및 수증기를 참고하여 판단 8.9 화점실의 온도가 높은 경우는 살수설비의 배관 등이 탈락하는 경우도 예상되므로 장시간 송수하더라도 소화효과가 없는 경우는 별도의 소화수단을 병행 8.10 배관에는 배수밸브가 설치되어 있으므로 송수정지 후 헤드에서의 계속적인 살수를 중지시킬 수 있다.

6

제연설비

	6.1 자연제연방식은 극장, 공연장 등의 무대부에 설치되고 수동개방장치는 배연구(창 등) 부근에 설치되어 있으며 취급방법이 명시 6.2 제연설비 설치대상물의 경우에는 관계자에게 제연설비의 설치장소 및 제연방법 등을 물어보고 필요에 따라 관계자에게 조작시켜 활용 6.3 제연설비의 활용은 화재 초기부터 중기까지의 활용이 효과적이고 중기 이후 대량의 연기가 발생할 때에는 제연효과가 적다. 6.4 제연설비 작동시에 환기설비가 작동되고 있으면 공기가 휘돌아 제연효과가 저하되므로 환기설비를 정지 6.5 스모크 타워(smoke tower)：원격조작의 경우에는 방재센타 등에 의하여 작동 상황을 확인하고 수동인 경우에는 배연구의 개폐유무에 관하여 관계자로부터 의견 청취 6.6 지하주차장：제연설비의 작동방법이 방재센타 등에 의한 원격작동인가 또는 연기감지기에 의한 연동작동인가를 확인

9

제연설비

	9.1 자연제연방식은 극장, 공연장 등의 무대부에 설치되고 수동개방장치는 배연구(창 등) 부근에 설치되어 있으며 취급방법이 명시 9.2 제연설비 설치대상물의 경우에는 관계자에게 제연설비의 설치장소 및 제연방법 등을 물어보고 필요에 따라 관계자에게 조작시켜 활용 9.3 제연설비의 활용은 화재 초기부터 중기까지의 활용이 효과적이고 중기 이후 대량의 연기가 발생할 때에는 제연효과가 적다. 9.4 제연설비 작동시에 환기설비가 작동되고 있으면 공기가 휘돌아 제연효과가 저하되므로 환기설비를 정지 9.5 스모크 타워(smoke tower)：원격조작의 경우에는 방재센타 등에 의하여 작동 상황을 확인하고 수동인 경우에는 배연구의 개폐유무에 관하여 관계자로부터 의견 청취 9.6 지하주차장：제연설비의 작동방법이 방재센타 등에 의한 원격작동인가 또는 연기감지기에 의한 연동작동인가를 확인

9

비상콘센트설비

	11층 이상의 고층건물, 지하층 등에 설치되어 있으므로 조명기구 등을 유효하게 활용 9.1 보호함의 문을 개방하고 어댑터를 꽂는다 9.2 휴대한 전기기구의 플러그를 어댑터와 연결 9.3 어댑터 코드에 연결된 줄을 풀어 훅(hook)에 걸고 플러그가 빠지지 않게 한다. 9.4 휴대한 기구의 스위치를 넣고 전선을 연장

10

비상콘센트설비

	11층 이상의 고층건물, 지하층 등에 설치되어 있으므로 조명기구 등을 유효하게 활용 10.1 보호함의 문을 개방하고 어댑터를 꽂는다 10.2 휴대한 전기기구의 플러그를 어댑터와 연결 10.3 어댑터 코드에 연결된 줄을 풀어 훅(hook)에 걸고 플러그가 빠지지 않게 한다. 10.4 휴대한 기구의 스위치를 넣고 전선을 연장

10

무선통신보조설비

	10.1 지상 또는 방재실, 수위실 등에 설치되어 있는 무전기 접속단자를 찾는다(바닥으로부터 0.8m이상1.5m 이하의 위치) 10.2 무전기 접속단자함의 문을 열고 단자의 캡을 벗긴 후 접속용 커넥터(방재실이나 소방차에 비치)를 연결 10.3 휴대용무전기의 안테나를 분리시킨 후 접속단자에 연결된 커넥터의 반대 부분을 연결시킨 후 교신 10.4 지상의 접속단자에 접속한 휴대무전기는 지하가 진입대원과의 교신 전용이 되고 당해 무전기는 지상과의 교신은 불가능 10.5 접속단자에 접속한 휴대무전기와 지하가에 있는 대원이 교신중의 경우는 다른 지하가의 대원은 교신을 짧게 한다.

11

무선통신보조설비

	11.1 지상 또는 방재실, 수위실 등에 설치되어 있는 무전기 접속단자를 찾는다(바닥으로부터 0.8m이상1.5m 이하의 위치) 11.2 무전기 접속단자함의 문을 열고 단자의 캡을 벗긴 후 접속용 커넥터(방재실이나 소방차에 비치)를 연결 11.3 휴대용무전기의 안테나를 분리시킨 후 접속단자에 연결된 커넥터의 반대 부분을 연결시킨 후 교신 11.4 지상의 접속단자에 접속한 휴대무전기는 지하가 진입대원과의 교신 전용이 되고 당해 무전기는 지상과의 교신은 불가능 11.5 접속단자에 접속한 휴대무전기와 지하가에 있는 대원이 교신중의 경우는 다른 지하가의 대원은 교신을 짧게 한다.

11

연소방지설비

	11.1 설치대상 ① 지하구(전력 또는 통신사업용인 것에 한한다) 11.2 활용 요령 ① 현장 관계자나 자동화재탐지설비의 수신반을 확인하여 화점 위치를 파악 ② 펌프차를 연결송수구 인근에 부서 ③ 화점구역의 좌우 살수구역을 점령하여 65㎜소방호스를 연결송수구에 연결송수 ④ 1개의 송수구(1개의 살수구역) 송수압력은 약 0.2~0.5Mpa로 한다. ⑤ 화재 진행 상황을 수신반으로 계속 확인

12

연소방지설비

	12.1 설치대상 ① 지하구(전력 또는 통신사업용인 것에 한한다) 12.2 활용 요령 ① 현장 관계자나 자동화재탐지설비의 수신반을 확인하여 화점 위치를 파악 ② 펌프차를 연결송수구 인근 안전하고 교통에 가급적 방해가 되지 않도록 배치 ③ 화점구역의 좌우 살수구역을 점령하여 65㎜소방호스를 연결송수구에 연결송수 ④ 1개의 송수구(1개의 살수구역) 송수압력은 약 0.2~0.5Mpa로 한다. ⑤ 화재 진행 상황을 수신반으로 계속 확인