소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	5062	식 구 분	지상식
위 치	서울특별시 서초구 헌인릉길 3
발견일시	2016. 3. 16. 15:00	발견방법	2016년 상반기 소방용수 일제점검 중 발견
고장내용	용수 출수 안됨	사용여부	사용불가
조사현황	2016년 3월 14일 소방용수 일제점검 기간 중 소방교 조동열, 소방사 홍성림, 소방사 류제웅 등 3명은 용수 출수 확인을 위해 제수변 스핀들과 관구 스핀들을 끝까지 다 돌려보았으나 출수 되지 않음.
조치사항	출수 가능한 상태인지 스핀들 및 배관 점검 필요
비 고

2016년  3월  일

조  사  자 : 소방교 조동열

소방사 홍성림

소방사 류제웅

고장 소방용수 위치도 및 파손 사진

5062	위치 : 서울특별시 서초구 헌인릉길 3		고장내용 : 용수 출수 안됨
위 치 도
고장 소방용수 사진		고장 소방용수 사진

소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	1504	식 구 분	지상식
위 치	서초구 헌릉로422길 25-8
발견일시	2016. 3. 18. 14:30	발견방법	2016년 상반기 소방용수 일제점검 중 발견
고장내용	제수변 스핀들 고장	사용여부	사용불가
조사현황	2016년 3월 14일 소방용수 일제점검 기간 중 소방교 조동열, 소방사 홍성림, 소방사 류제웅 등 3명은 출수를 확인하려고 제수변 스핀들을 조작하였으나 스핀들이 빠짐으로 사용불능 상태
조치사항	2016년 3월 27일 펌프차 이용 현장도착 제수변 스핀들을 밸브에 재 결합후 스핀들을 조작시 배관하단부에서 많은 누수가 발생하여 신속히 스핀들 잠금.
비 고

2016년  3월  일

조  사  자 : 소방교 조동열

소방사 홍성림

소방사 류제웅

고장 소방용수 위치도 및 파손 사진

1504	위치 : 서초구 샘마을2길 40-7		고장내용 : 제수변 스핀들 파손
위 치 도
고장 소방용수 사진		고장 소방용수 사진