철개형식	원형	관구형식	미식	심 도	50	철개크기(원형)	65	철개크기(각형)

관 할 서	광진소방서	관할센터	현장대응단	설치일자	1992-10-01		이전 설치일				폐기일자
전산번호	110009060	용수번호	010236	용수구분	소화전		공사설 구분			공설	설치지역
배관규격	80	수 압	25	설치도로구분	기타		사업구분			소방서	사업소 구분	동부
설치위치	서울특별시 광진구 자양동 33-0					사용가부		양호			관리자수(의용)
	서울특별시 광진구 뚝섬로46길 33-0
새주소(도로명)
건물 전산번호	11000000070192	설치지점건물명	웰빙마트	쪽	전면						관리자수(기타)

저수량	0	저수위	0	규격 (가로)	0	규격 (세로)		규격 (높이)	0

급수구 높이	0	탑구경	0	급수량	0	형 식		중간밸브 유무	유

제수변 유무	유	설치위치	전실내	0 M	철개형식	원형	규격 (원형)	0	규격 (각형)

배수변 유무	유	설치위치	전실내		철개형식	원형	규격 (원형)	1	규격 (각형)

소방용수 관리카드

출력일자 :

2015년09월13일

■ 일반사항

■ 소화전 항목

■ 저수전 항목

■ 급수탑 항목

■ 제수변 항목

■ 배수변 항목

전산번호	110009060
용수번호	010236

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
0	정기조사	2006-07-04	이병석		양호	양호	양호	양호	양호			몸통-	양호
1	특별조사	2006-07-20	이병석		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
2	정기조사	2006-08-03	김학운		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
3	정기조사	2006-09-04	이병석		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
4	정기조사	2006-09-26	이병석		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
5	일제조사	2006-10-19	김용현		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
7	정기조사	2006-11-08	김근중		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
8	일제조사	2006-10-28	강대오		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
9	정기조사	2006-12-06	김근중		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
10	정기조사	2007-01-11	강병국		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
11	정기조사	2007-02-06	김근중		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
12	일제조사	2007-03-17	박수영		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
13	일제조사	2007-03-08	김용현		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
14	정기조사	2007-04-04	이병석		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
15	정기조사	2007-05-10	이병석		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
16	정기조사	2007-06-07	이병석		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
17	정기조사	2007-07-05	이병석		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
18	정기조사	2007-08-10	박원수		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
19	정기조사	2007-09-07	박원수		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
20	정기조사	2007-10-09	박원수		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
21	일제조사	2007-11-09	김용현		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
22	일제조사	2007-11-20	김용현		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
23	정기조사	2007-12-11	강병국		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
24	정기조사	2008-01-09	박원수		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
25	정기조사	2008-02-14	이강명		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
26	일제조사	2008-03-13	신동만		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
27	일제조사	2008-03-24	김상욱		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
28	정기조사	2008-04-30	이강명		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
29	정기조사	2008-04-14	이강명		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
30	정기조사	2008-05-08	이강명		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
31	정기조사	2008-06-11	이강명		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
32	정기조사	2008-07-09	이강명		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
33	정기조사	2008-08-06	이강명		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
34	정기조사	2008-09-03	이강명		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
35	일제조사	2008-10-08	손창열		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
36	일제조사	2008-10-21	노진호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
37	정기조사	2008-11-05	강병국		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
38	정기조사	2008-12-05	강병국		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
39	정기조사	2009-01-08	강병국		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
40	정기조사	2009-02-09	안윤기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
41	일제조사	2009-03-10	노진호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
42	일제조사	2009-03-19	강재원		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
43	정기조사	2009-04-09	박종관		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
44	정기조사	2009-05-11	박종관		양호	양호	양호	양호	양호	없음		-	양호
45	정기조사	2009-08-05	김태현		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
46	정기조사	2009-09-10	김태현		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
47	일제조사	2009-10-17	임종호		양호	양호	양호	양호	불량(사용가)			-	양호
48	일제조사	2009-10-26	강대환		양호	양호	양호	양호	불량(사용가)			-	양호
49	정기조사	2009-11-12	김무삼		양호	양호	양호	양호	불량(사용가)			-	양호
50	정기조사	2009-12-10	김경화		양호	양호	양호	양호	불량(사용불)			-	양호
51	정기조사	2010-01-07	김무삼		양호	양호	양호	양호	불량(사용가)	소화전 주변 제설작업 및 청소(보온대상)		-	양호
52	정기조사	2010-02-26	김주용		양호	양호	양호	양호	불량(사용가)	주변청소		-	양호
53	일제조사	2010-03-09	손영주		양호	양호	양호	양호	불량(사용가)	소화전 맨홀 테두리 변형으로 인한 뚜껑교체 요망	2010-03-09	기타-	고장(사용가)
54	정기조사	2010-04-22	김태현		양호	양호	양호	양호	양호	소화전뚜껑 및 테두리 변형		-	양호
55	정기조사	2010-05-22	김태현		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
56	정기조사	2010-06-21	김태현		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
57	일제조사	2010-07-27	최복동		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
58	정기조사	2010-08-16	천민호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
59	정기조사	2010-09-13	천민호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
60	일제조사	2010-10-17	안윤기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
61	정기조사	2010-11-19	안윤기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
62	정기조사	2010-12-08	안윤기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
63	정기조사	2011-01-11			양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
64	정기조사	2011-02-09	안윤기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
65	일제조사	2011-03-27	강재원		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
66	정기조사	2011-04-14	강재원		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
67	정기조사	2011-05-13	강재원		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
68	정기조사	2011-06-10	강재원		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
69	정기조사	2011-07-14	강재원		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
70	정기조사	2011-08-15	강재원		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
71	정기조사	2011-09-06	김덕룡		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소실시		-	양호
72	일제조사	2011-10-10	박기정		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
73	정기조사	2011-11-24	정경일		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
74	정기조사	2011-12-12	정경일		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
75	정기조사	2012-01-06	정경일		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
76	정기조사	2012-02-07	정경일		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
77	일제조사	2012-03-11	류동열		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
78	정기조사	2012-04-10	송병석		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
79	정기조사	2012-05-13	이영주		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
80	정기조사	2012-06-11	김종익		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
81	정기조사	2012-07-06	김종익		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
82	정기조사	2012-08-09	송병석		양호	양호	양호	양호	양호	주변정리		-	양호
83	정기조사	2012-09-05	송병석		양호	양호	양호	양호	양호	청소		-	양호
84	일제조사	2012-10-09	이영주		양호	양호	양호	양호	양호	청소		-	양호
85	정기조사	2012-11-03	송병석		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
86	정기조사	2012-12-09	이영주		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
87	정기조사	2013-01-07	이영주		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소 실시함		-	양호
88	일제조사	2013-01-15	이영주		양호	양호	양호	양호	양호	지면에서 방수구 까지 50cm로 보온요함, 도색불량, 철개가 커서 소화전 열고 닫힘이 어려움.		-	양호
89	일제조사	2013-02-10	이영주		양호	양호	양호	양호	양호	지면에서 방수구 까지 50cm로 보온요함, 도색불량, 철개가 커서 소화전 열고 닫힘이 어려움.		-	양호
90	정기조사	2013-03-11	이영주		양호	양호	양호	양호	양호	지면에서 방수구 까지 50cm로 보온요함, 도색불량, 철개가 커서 소화전 열고 닫힘이 어려움.		-	양호
91	정기조사	2013-04-03	이정호		양호	양호	양호	양호	양호	지면에서 방수구 까지 50cm로 보온요함, 도색불량, 철개가 커서 소화전 열고 닫힘이 어려움.		-	양호
92	정기조사	2013-05-11	이영주		양호	양호	양호	양호	양호	지면에서 방수구 까지 50cm로 보온요함, 도색불량, 철개가 커서 소화전 열고 닫힘이 어려움.		-	양호
93	정기조사	2013-06-06	송병석		양호	양호	양호	양호	양호	지면에서 방수구 까지 50cm로 보온요함, 도색불량, 철개가 커서 소화전 열고 닫힘이 어려움.		-	양호
94	정기조사	2013-07-16	이영주		양호	양호	양호	양호	불량(사용가)	보온요, 도색요, 소화전틀과 뚜껑이 맞지 않아 열기는 쉬우나 닫기는 매우 어려움		-	양호
95	정기조사	2013-08-26	이영주		양호	양호	양호	양호	양호	주변정리		-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
96	정기조사	2013-09-18	이영주		양호	양호	양호	양호	양호	주변정리		-	양호
97	일제조사	2013-10-29	이영주		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
98	정기조사	2013-11-19	이영주		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
99	정기조사	2013-12-10	고정석		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
100	정기조사	2014-01-02	정용기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
101	정기조사	2014-02-08	정용기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
102	정기조사	2014-04-15	정용기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
103	정기조사	2014-05-07	정용기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
104	정기조사	2014-06-17	김태영		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
105	정기조사	2014-07-09	김태영		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
106	정기조사	2014-08-19	최재권		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
107	정기조사	2014-09-10	최재권		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
108	일제조사	2014-10-20	최재권		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
109	정기조사	2014-11-11	최재권		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
110	정기조사	2014-12-02	최재권		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
111	정기조사	2015-01-04	최재권		양호	양호	양호	양호	불량(사용가)	틀변형 수리요(뚜껑)		-	고장(사용가)
112	정기조사	2015-02-05	최재권		양호	양호	양호	양호	불량(사용가)			-	고장(사용가)
113	일제조사	2015-03-17	최재권		양호	양호	양호	양호	불량(사용가)			-	고장(사용가)
114	정기조사	2015-04-25	최재권		양호	양호	양호	양호	양호			-	고장(사용가)

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
115	정기조사	2015-05-10	최재권		양호	양호	양호	양호	양호			-	고장(사용가)
116	정기조사	2015-06-09	최재권		양호	양호	양호	양호	양호			-	고장(사용가)
117	정기조사	2015-07-12	최재권		양호	양호	양호	양호	양호			-	고장(사용가)
118	정기조사	2015-08-08	김명진		양호	양호	양호	양호	불량(사용가)			-	고장(사용가)
119	정기조사	2015-09-13	김명진		양호	양호	양호	양호	양호	보수완료 공문에 따른 검수(수리완료)		-	양호

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
0	2006-07-04
1	2006-07-20
2	2006-08-03
3	2006-09-04
4	2006-09-26
5	2006-10-19
7	2006-11-08
8	2006-10-28
9	2006-12-06

■ 용수조사 1

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
10	2007-01-11
11	2007-02-06
12	2007-03-17
13	2007-03-08
14	2007-04-04
15	2007-05-10
16	2007-06-07
17	2007-07-05
18	2007-08-10
19	2007-09-07
20	2007-10-09
21	2007-11-09
22	2007-11-20
23	2007-12-11
24	2008-01-09
25	2008-02-14
26	2008-03-13
27	2008-03-24

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
28	2008-04-30
29	2008-04-14
30	2008-05-08
31	2008-06-11
32	2008-07-09
33	2008-08-06
34	2008-09-03
35	2008-10-08
36	2008-10-21
37	2008-11-05
38	2008-12-05
39	2009-01-08
40	2009-02-09
41	2009-03-10
42	2009-03-19
43	2009-04-09
44	2009-05-11
45	2009-08-05

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
46	2009-09-10
47	2009-10-17
48	2009-10-26
49	2009-11-12
50	2009-12-10
51	2010-01-07
52	2010-02-26
53	2010-03-09				소화전 뚜껑 교체
54	2010-04-22
55	2010-05-22
56	2010-06-21
57	2010-07-27
58	2010-08-16
59	2010-09-13
60	2010-10-17
61	2010-11-19
62	2010-12-08
63	2011-01-11

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
64	2011-02-09
65	2011-03-27
66	2011-04-14
67	2011-05-13
68	2011-06-10
69	2011-07-14
70	2011-08-15
71	2011-09-06
72	2011-10-10
73	2011-11-24
74	2011-12-12
75	2012-01-06
76	2012-02-07
77	2012-03-11
78	2012-04-10
79	2012-05-13
80	2012-06-11
81	2012-07-06

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
82	2012-08-09
83	2012-09-05
84	2012-10-09
85	2012-11-03
86	2012-12-09
87	2013-01-07
88	2013-01-15
89	2013-02-10
90	2013-03-11
91	2013-04-03
92	2013-05-11
93	2013-06-06
94	2013-07-16
95	2013-08-26
96	2013-09-18
97	2013-10-29
98	2013-11-19
99	2013-12-10

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
100	2014-01-02
101	2014-02-08
102	2014-04-15
103	2014-05-07
104	2014-06-17
105	2014-07-09
106	2014-08-19
107	2014-09-10
108	2014-10-20
109	2014-11-11
110	2014-12-02
111	2015-01-04
112	2015-02-05
113	2015-03-17
114	2015-04-25
115	2015-05-10
116	2015-06-09
117	2015-07-12

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
118	2015-08-08									채수봉	이승교
119	2015-09-13									채수봉	이승교

순서	사용일	사용구분	사용건명	사용장소	사용량(톤)
조회된 데이터가 없습니다.

■ 용수조사 2

■ 용수사용량