「첨부」

□ 소방용수시설(소화전 등) 점검시 주의사항

○ 소방용수시설 일제 점검 시 사전에 일정표를 반드시 수도사업소 통보

(필요시 사전협의)

○ 소방용수시설 밸브 개폐시 서서히 작동(급격한 조작시 수질사고 발생)

- 소화전 밸브작동 순서

․밸브열기 :  소화전 밸브 먼저 열고 분기 밸브 열기

․밸브잠금 :  분기밸브 먼저 잠그고 소화전 밸브 잠금

○ 밸브 작동시 초기에는 고탁도의 혼탁수가 나오지만 약간의 시간이 지나면 맑은 수돗물이 출수되므로 고탁도의 혼탁수는 충분히 배출 후 밸브잠금

○ 소방용수시설 점검 시 수압이 약하거나 불출수시 수도사업소 문의 후 조치

- 소화용수시설이 아닌 주변 밸브 등 기타 상수도시설물 절대 작동금지

○ 다용도밸브가 소화전 기능을 하는 경우 양쪽 소화전밸브 이외의 중간밸브 작동금지(사진 참조)

- 다용도밸브는 주로 수계 경계밸브,퇴수용도 등으로 사용되고 있어 작동시 수질 및 출수 관련 사고 발생 우려가 있음.

밸브 및 소화전 종류

소화전 기능

소화전 기능

작동금지

다용도 밸브

일반 제수밸브

소화전밸브

지상식 소화전

분기밸브

소화전밸브

지하식 소화전