소방용수시설 고장 발생 보고서

고장소방용수 관리번호	공소2975호		형식		지상식		설 치 년월일	2012.04.01
위 치	서울시 동대문구 황물로3 동대문소방서 전농119안전센터
조사일자	2014년 10월 10일
보 고 자	소 속	전 농 119안전센터		계 급		소방위			성 명	김승관
고장내용	지상식소화전 (제2975호) 몸통스핀들 마모로 개폐불량
복명내용	2014년 10월 10일 하반기 일제소방용수시설 조사 중 서울시 동대문구 황물로3 동대문소방서 전농119안전센터앞 지상식소화전 2975호 몸통스핀들 마모로 개폐불량 (전농출동대 화재출동시 급수 소화전으로 조속한 시일내 고장수리요함 )
조사자 의견	지상식소화전 몸통스핀들 마모 개폐불량으로 수리요함
사후 처리

위 사실을 복명합니다.

2014년 10월 10일

보고자 :  전농119안전센터 소방위 김승관

고장 소방용수시설 위치도 및 사진

위 치 도(제2975호) 동대문구 황물로 3 (전농119안전센터 앞)
관 련 사 진