소방용수시설 고장 발생 보고서

고장소방용수 관리번호	공소 1616호				형식			지상식				설 치 년월일		1994.09.01.
위 치	서울시 강동구 고덕로 80길 134 고덕주공아파트
조사일자	2014년 12월 12일
보 고 자	소 속		길 동 119안전센터				계 급				소방장				성 명		김성민
고장내용	지하식 소화전(제1616호) 몸통 스핀들 및 제수변 고장
복명내용	2014. 12. 12. 12월중 정기조사 중 서울시 강동구 고덕로 80길 134 고덕주공아파트 333동앞 지상식 소화전 1616 호를 출수 시험한바 소화전 몸통 스핀들 및 제수변 스핀들 고장 사용 불가함.
탐 문 자 인적 사항(1)	성명	없음		성별					나이				상호				전화번 호
탐 문 자 인적 사항(2)	성명	없음		성별					나이				상호				전화번 호
조사자 의견	지상식 소화전 몸통 스핀들 고장 수리요함
사후 처리

위 사실을 복명합니다.

2014년 12월 19일

보고자 :  길동119안전센터 소방장 김성민