소방용수시설조사 관련 지침 요약

2014년도 소방감사 매뉴얼(소방감사반-2186, 2014.2.19.)

❍ 매반기별(상,하반기) 교체지정 전 직원이 시설위치 파악여부 확인

❍ 소방용수시설의 설치(폐전)․점검결과 및 소방행정정보시스템상의 수량 및 내용일치 여부

❍ 비상소화장치 점검 확행 여부

- 정기점검 : 안전센터 → 소방이륜자동차 이용(1회), 안전센터장 선별 1회 : 월 3회 이상(2014년 업무가이드)

- 중점점검내용

∙ 손․망실 여부

∙ 비품정리 : 접은수관 5본, 3본/2본은 1본씩 두겹말이 또는 접은수관 형태로 묶음, 열쇠․예비아크릴․소화기 관리상태 등

∙ 안내문 등 부착물 정비 : 설치형식에 맞는 사용법, 고장시 사용불가 안내문, 분리형의 경우 지하식 소화전과 5m이상 이격시 위치표지판 부착 여부

∙ 열쇠관리자 관리상태 : 상호명, 번지, 새주소, 전화번호 등 기재

❍ 비상소화장치 열쇠 관리상태 확인 : 관리자3, 펌프차1, 지휘차1, 대응총괄팀1, 오토바이1, 순찰차1

❍ 비상소화장치 점검부 연단위 대응총괄팀장 결재 후 보관

2013년도 소방용수업무 관련분야 감사지적사항 알림(현장지휘대-10213, 2013.10.29.)

❍ 비상소화장치 관리․유지 부적정(동대문)

- 비상소화장치함내 비치된 소화기의 압력이 부족하고, 지하식소화전 비상소화장치임에로 함 외부에 지상식소화전 사용법이 부착되어 있음

※ 가압식 소화기는 폐기

❍ 비상소화장치 관리카드 작성소홀(양천)

- 비상소화장치 관리카드에 훈련결과를 입력하지 아니함

소방용시설 점검 철저 재강조 지시(재난대응과-29516, 2013.11.22.) (2013.10.30.수 관악구낙성대 등 207-32 지하식소화전 누수로 주택 침수)

❍ 급격한 스핀들 조작금지

❍ 지하식 몸통․제수변 스핀들 잠금철저

※ 제수변은 항시 개방된 상태가 원칙이나 소화전밸브 2차측 배수구가 이물질로 인해 막히는 등 배수가 원활하지 않아 동파된 경우 소화전 파손 및 상수도를 통한 소방용수 분출로 이어지기 때문에, 월동기때에는 특히 제수변을 완전히 닫아 동파 및 2차 안전사고 방지에 목적이 있음

비상소화장치 활용사례보고 철저 지시(대응관리과-1516, 2012.2.15.)

❍ 화재발생시 직원 및 지역주민이 비상소화장치 활용 사례보고

❍ 보고시기 : 화재발생 후 2일 이내

“비상소화장치 열쇠 보관의 집” 명패 활용(재난대응과-101960, 2011.3.28.)

❍ 동기 : 서울시의회 이종필 의원 동빙고동 일대 현장확인 요구사항 / 2011.3.24.((목) 16:30~16:40

❍ 문구/규격 : 7cm 이상 × 넓이 15cm 이상 / 비상소화장치 열쇠 보관의 집

❍ 제작 : 1,000점 / 2011.4.5.

비상소화장치 개선(호스릴 방식)(재난대응과-111024, 2011.7.20.)

❍ 대상 : 1개소

❍ 길이 : 50m

소방용수 점검표(표찰) 발견보고 철저(재난대응과-116789, 2011.10.5.)

❍ 제출 : 소방용수시설 점검 종료 후 익일 문서보고(발견즉시 선(先) 유선보고)

❍ 반납부서 : 대응총괄팀

소화전내 정기적인 회수를 이용한 정체수(탁수)

❍ 관련근거 : 상수도사업본부 급수설비과-1817(2010.8.27.) / 재난대응과-18748(2010.9.6.)호 “소화전내 정기적인 회수를 이용한 정체수(탁수) 배출 지시

❍ 소방용수조사시 특별 유의사항

→ 급격한 밸브 개폐작업으로 적수 발생 : 본관 분기 밸브로부터 서서히 개․폐하여야 하나 급격한 밸브조작으로 적수 발생(사고사례 : 2006.3월 관악구 신림동 408-65호)

❍ 배수관과 소화전 사이의 수돗물 정체구간에서 정체수 발생

→ 단수가 발생한 경우 소화전의 정체수가 배관으로 역류하여 인근 지역에 적수 출수 등 민원 발생

※ 3분 이내의 정기적인 퇴수 시행으로 정상적인 수질 관리가 가능한 것으로 조사됨

도로 물청소용 옥외소화전 사용 계획

❍ 관련근거 : 서울시 클린도시 추진기반-975(2007.2.16.)호 / 방호과-2812 (2007.2.20)호

❍ 2007.7.9. : 22개소 / 2011.1.18. : 30개소

2014년 상반기 소방용수시설 일제점검․정비계획/재난대응과-4270 (2014.2.19.)호

❍ 노후 소화전(30년 이상) 점검 (병행 실시)

□ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도시설물의 내용연수 30년 준용

※ 소방법령상 소화전 내용연수 및 노후기준 없음

- 2013년 10월 점검결과(노후 및 사용도에 따른 4등급 분류)-95개

구 분	D급	C급	B급	A급	기타
상 태	교체 필요	중점관리/향후 교체	상태 양호	이상없음	폐전
개 수	35	62	443	87	16
조 치	우선교체	중점관리	지속관리	지속관리	정리

❍ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

- 다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여 설치하여 유지․관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음. 이에 다용도 제수변을 잠글시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생.

※ 다용도소화전에 대한 관리 및 보수는 수도사업소에서 하는 것을 원칙으로 하고 화재발생시 사용하는 수도사용료는 소방서에서 소화전 사용료로 지불

소방용수시설 일제조사 관련 제 수당 처리 요령

❍ 관련근거 : 현장지휘대-9102(2013.10.1.)호 / 재난대응과-23742(2013.9.16.) / 본부 소방안전행정과-26113(2013.9.14.)

❍ 인정방법 : 주간근무자 일제조사(소방활동, 출장처리), 비번(전일 야간) 근무자 출동대기(초과근무), 원칙준수(4시간 이내)

❍ 결재처리 : 출장직원은 출장신청 및 출장복명서 / 초과근무 직원 – 초과근무명령서, 초과근무 확인대장 결재 / 담당→팀장→센터장→행정팀장→소방행정과장→서장