****************************

조별	계 ***	조사일정	□ 감독 : 3팀장 위 진경백 ※ 고유번호 76 ※ 고장 5개 □ 조사대상 : 91개소(소화전 90, 저수조 1)	개소	고장
3 팀	위.진경백 위,강만갑 위.진광옥 장.최규헌	8/6	2038. 2039. 2040. 2042. 2056. 2057. 2058. 2069. 2070. 2071. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2153. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2196. 2197.	30	3
	교.김기준 교.김형무	8/7	2198. 2199. 2208. 2209. 2210. 2212. 2217. 2234. 2236. 2237. 2238. 2241. 2246. 2247. 2249. 2254. 2255. 2043. 2044. 2059. 2072. 2073. 2079. 2142. 2143. 2144. 2145. 2176. 2177. 2178.	30
	위,박철성	8/8	2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2000. 2215. 2216. 2224. 2229. 2239. 2242. 2243. 2251. 2252. 2253. 2257. 2259.	31	2
조별	계 ***	조사일정	□ 감독 : 1팀장 위 김진우 ※ 고유번호 76 ※ 고장 6개 □ 조사대상 : 93개소(소화전 93)	개소	고장
1 팀	위.김진우 위.임지태 위.박원준 장.김지남	8/13	2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2141. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2154. 2155. 2156. 2157.	32	3
	장.성궤호 사.고태호	8/14	2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2218. 2230. 2231. 2235. 2240. 2244. 2248. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2264.	30	1
	위.정규종	8/15	2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2037. 2041. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2219. 2221. 2225. 2227. 2228. 2245. 2258. 2262.	31	2

조별	계 ***	조사일정	□ 감독 : 2팀장 박상호 ※ 고유번호 76 ※ 고장 12개 □ 조사대상 : 79개소(소화전 77, 비소 2)	개소	고장
2 팀	위,박동근 장,임선길 교.차건희 교.김지원	8/20	2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2101. 48(비소)	27	4
	장.이병전 교,김지원	8/21	2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2213. 2220. 2222. 2226. 2232. 2233. 2256. 2001. 2007. 2008. 2009. 2***************. 2013. 2263 17(비소)	26	3
	위,이남근	8/22	2***************. 2***************. 2036. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2214. 2223. 2250. 2260, 2261.	26	5

여의도119안전센터 소방용수시설 등 현황
소방용수시설 (261개소)		소화전 (260개)	지상식	157개소
			지하식	103개소(다용도 0개소, 부상식 0개소)
		저수조	1개소(762069호)
		급수탑	없음
비상소화장치 (2개소)		분리형	2개소(17호, 48호)
		일체형	없음
비상소방용수 (25개소)		자연수리	1개소(한강 63빌딩 밑)
		인공수리	24개소(건물 저수조)
사설소방용수 (91개소)		지상식	62개소
		저수조	29개소
고장용수 (23개소)	사용불 (17개소)	762173호, 762190호, 762031(출수불능). 762091호(스핀들탈락)
		762015호, 762050호(제수변 스핀들고장), 762016호(제수변 스핀들불량),
		762003호, (몸통스핀들고장), 762097호(스핀들고장).762045(맨홀뚜껑불량)
		762087호(출수불능),762109호(출수불능),762075호(제수변덮개불량).
		762213호(출수불능),762169호(지반침하누수).762215호(스핀들헛돔). 762242호(출수불량).
	사용가 (6개소)	762260호(제수변뚜껑파손), 762047호(전실붕괴), 762126호(지반침하),
		762139호(제수변전실붕괴), 762104호(스핀들고장),762017호(스핀들고장),
상수도뚜껑(녹색) 3개소		762144호, 762177호, 762088호