【 별표 3 】

소방용수시설 검수결과 보고
■ 지상식소화전 □ 지하식소화전 □ 급수탑 □ 저수조 □ 비상소화장치
검수결과	주 소	서울 양천구 화곡로4길 25-1(신월동 79-17)
	용수번호	310067호	도로구분	중로
				광로(40m이상), 대로(25~40), 중로(12~25), 소로
	용수구분	지상식	설치도로구분	기타
				차도, 인도, 기타
	수압(㎏/㎠)	2.8㎏/㎠	설치지역구분
				주거,상업,공업지역, 고지대, 시장지역, 화재경계지구, 통행곤란지역, 기타
	검수결과	양 호
(붙임서류) 1. 위치도 1부. 2. 소방용수시설 사진 3부. - 출수장면, 정면사진, 후면사진(지하식의 경우 내부사진)

위 치 도	소방용수시설 사진

※ 검수시 중점 점검 사항(각 소방용수설비는 검정품 사용여부 반드시 확인)

- 지상식소화전 : 설치위치 적정성, 소화전주변 도로포장의 적정성, 소화전 몸통 적합여부(설치높이, 기울임 등), 누수여부, 도장 및 문자표시 식별성, 제수변 적정성,

검정품 사용(공통) 등 기타 사항

- 지하식소화전 : 전실의 적벽돌 조적상태, 도관 설치상태, 배수상태, 흄관 설치상태 등 확인, 소화전 뚜껑상태 확인(글자표시의 적정성, 덜컹거림 등), 소화전 및 제수변 확인

(전실 중앙에 스탠드파이프설치 및 연결의 적정성, 복스스파나 사용 제수변 스핀들 사용가능 여부, 동결방지를 위한 심도의 적정여부), 주변 도로포장의 적정성, 기타사항

- 급수탑 : 중간밸브, 제수밸브, 흄관(철근 콘크리트관), 뚜껑, 탑, 배수관(배수밸브), 물받이 걸이, 설치위치 및 높이의 적정성, 주변 도로포장 적정성, 기타 필요사항의 적정성

- 저수조 : 낙차, 수심, 설치위치의 적정성, 밸브, 배관, 철근콘크리트, 뚜껑, 부레의 적정성, 주변 도로포장 적정성, 기타 필요사항의 적정성

- 비상소화장치 : 적재비품의 적정성(관창, 호스 등), 함 외부상태의 적정성(고정상태, 표기사항, 시건상태, 주변도로 상태 등), 함 내부상태의 적정성(배수구, 받침대 등)