소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	노소 5122호	식 구 분	지상식
위 치	노원구 동일로 1745(상계1동 1171-2) 수락초등학교 정문앞 (소화전 화단내, 제수변 도로가)
일 시	2017. 10.18.(금) 10	조사방법	정기․일제․수시․감사
고장내용	지상식 소화전 제수변 철개뚜껑 개폐불량	사용여부	사용불
발생개요	○ 지상식 소화전 제수변 철개(뚜껑) 개방불가 ○ 세부내용 - 제수변이 도로가에 위치해 있어서 다수의 차량통행으로 제수변 철개 뚜껑이 닫힌 상태로 개방불가 ○ 조치사항 - 인근에 있는 소화전 위치 확인 및 - 수락 전직원 소화전 고장 전파 함.
조치사항 (인근수리)	인근 소화전 1 : 노소5335호(지상식) 인근 소화전 2 : 노소5305호(지상식)
건의사항

2017년 10월 18일

조사자 : 소방위 민대식

소방위 유진호

소방장 곽재선

소방장 정철인

소방장 김학운

고장 소화전 위치도 및 사진