소방용수시설 고장발생 보고

1. 고장 소방용수시설 현황

관리번호	위치	식 별	고장내역	사용여부	비 고
공소30644호	서초구 서운로 9길 10	지하식	뚜껑 개폐불가	확인불가	2조

2. 고장 내용

- 상기 소화전은 차량 통행이 만은 도로상에 있는 대상으로, 지하식 소화전 뚜껑 개폐가 되지 않아 내부를 확인할 수 없음.

3. 인지경위 및 조치

- 2015.2.13. 16시경 2월 정기 소방용수시설 조사차 상기 소화전을 확인하려 하였으나, 지하식 소화전 뚜껑(철개) 개폐 공구(빠루,해머,테두리 오일주입 등)를 사용하여 수차례 개폐시도를 하였음에도 개폐가 되지 않아 고장발생 보고함

※ 참고사항

-  2015.1. 23(화) 소방용수 정기검사시에도 소화전 뚜껑 개방이 원활하지 않았으나 해머등을 이용하여 개방은 되었음.

4. 향후 조치 의견

- 정상 사용가능토록 빠른 시일내 보수 요함.

5. 관련사진

사진1(소화전 전면 배경 사진)	사진2(소화전 근접 사진)

2015.  2.  19.

위 보고자 :  서초119안전센터  소방장 정춘교 (인)

소방사 유훈민 (인)